## Январь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2019 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 05.01.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-11, КЛ-10 Ввод №1 | Вывести в ремонт КЛ-10 Ввод №1 от ТП 10 для БПР по ТО концевой муфты, ВВИ | Выполнена 06.01.19г., н/д № Т1/661
2 | 09.01.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2КЛ-10 РП 121-1 | На ПС 110кВ Комарово, ЗРУ-10 в кабельном отсеке яч. №110 произвести ремонт концевой муфты 2КЛ-10 РП 121-1, провести ВВИ кабельных линий со стороны РП-121 | Выполнена 10.01.19г., н/д № Т1/661
3 | 15.01.19г. | Перевалов отв. за эл. хозяйство РП-65 в соответствии заявки от Тюменских распределительных сетей АО «Тюменьэнерго» | ТП-3, КЛ-10 Ввод№1 от РП 65 | В связи с выводом в ремонт 1С-10кВ на ПС 110кВ Западная подготовить схему на ТП-3: - включить СВН-10, - отключить ВН-10 Ввод№1 от РП 65. | Выполнены оперативные переключения 16.01.19г. по команде диспетчера ОДС ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
4 | 15.01.19г. | Перевалов отв. за эл. хозяйство РП-65 в соответствии заявки от Тюменских распределительных сетей АО «Тюменьэнерго» | ТП-3, КЛ-10 Ввод№2 от РП 65 | В связи с выводом в ремонт 2С-10кВ на ПС 110кВ Западная подготовить схему на ТП-3: - включить ВН-10 Ввод№1-РП 65 - проверить включенное положение СВН-10 - отключить ВН-10 Ввод№2 от РП 65. | Выполнены оперативные переключения 16.01.19г. по команде диспетчера ОДС ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
5 | 15.01.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-37 | Включить 1С-0,4кв | Выполнены оперативные переключения 16.01.19г. по команде диспетчера ОДС ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
6 | 17.01.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-3, ВН-10 Ввод№2 от РП 65 | Собрать нормально- эксплуатационную схему на ТП-3 | Выполнены оперативные переключения 18.01.19г. по команде диспетчера ОДС ООО "Агентство Интеллект-Сервис"

## Февраль
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2019 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 08.02.2019г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч.№30 В-10 Стройкомплект Д-2 | 09.02.19г. с08-00ч.до 17-00ч. вывести в ремонт выключатель В-10 Стройкомплект Д-2 для ТР. | Выполнено 09.02.19г. Р- №33
2 | 08.02.2019г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-1 (Кросно) 1Т,2Т. | 11.02.19г. С 08-00ч. до 17-00ч. Поочерёдно, вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для БПР по наладке термодатчиков на трансформаторах персоналом ООО "Зодчий". | Выполнено 11.02.19г. Н/Д № 34,35
3 | 11.02.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10,1С-10кВ | 14.02.19г. С 08-00ч. По 16.02.19г. 17-00ч. Вывести в ремонт 1С-10кВ с заземлением кабельных линий на отходящие фидера 10кВ для БПР по устранению неисправности дуговой защиты РЗА, и текущего ремонта 1С-10кВ. | Выполнено 16.02.19г. Р- №36, Н/Д № 37.
4 | 15.02.19г. | ПАО "Фортум" | КЛ-10 Судостроитель-2 | Просим согласовать для выполнения профвосстановления РЗА яч.408 ЗРУ-10кВ Судостроительный-2, текущего ремонта В-10кВ перевести нагрузку, вывести в ремонт КЛ-10кВ Судостроительный-2 яч.408 ЗРУ-10кВ, с 08-00ч 18.02.19 по 18-00ч 19.02.19 Аварийная готовность – Время Заявки. | Согласовано, в соответствии заявкой с18.02.19г.по 19.02.19г.
5 | 15.02.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-10/0,4кВ Правобережный, КЛ-10 судостроитель-2 | В связи заявкой ПАО "Фортум" на вывод в ремонт КЛ-10 Судостроитель-2, оперативному персоналу организовать перевод нагрузки на РП Правобережный на Ввод№1, включением СВ-10 17.02.19г. | Выполнено 17.02.19г.
6 | 18.02.19г. | ООО "Ремэнергостройсервис" | ВЛ-10 Док | Просим согласовать вывод в ремонт ВЛ-10 Док для БПР по устранению неисправности на ВЛ-10кВ 19.02.19г. с12-00ч. до 14-00ч. | Согласовано, в соответствии заявкой 19.02.19г. с12-00ч по 13-00ч.
7 | 18.02.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-6 | В связи заявкой ООО "Ремэнергостройсервис"вывода в ремонт ВЛ-10 Док 19.02.19г. с12-00ч. до 14-00ч. на ТП-6 снять нагрузу с потребителей 0,4кВ. | Выполнено 19.02.19г.
8 | 21.02.19г. | АО "Тюменьэнерго" ТРС | КЛ-10 Жданово-2 | Просим согласовать вывод в ремонт В-10 Жданово-2 на ПС 110кВ Казарово для проверки РЗА 22.02.19г. С 08-00ч до 17-00ч. | Согласовано, в соответствии заявкой 19.02.19г. с12-00ч по 13-00ч.
9 | 21.02.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-18,ТП-19 | В связи заявкой АО "Тюменьэнерго" отключения фидера 10кВ Жданово-2 от ПС 110кВ Казарово, опреативному персоналу организовать перевод нагрузки на ТП-18,ТП-19 на Ввод №1, включением СВН-10 21.02.19г. 18-00ч. | Выполнено 21.02.19г.
10 | 22.02.19г. | ПАО "Фортум" | КЛ-10 ЗМЗ-2 | просим согласовать для выполнения профвосстановления РЗА яч.203 ЗРУ-10кВ ЗМЗ-2, текущего ремонта В-10кВ перевести нагрузку, вывести в ремонт КЛ-10кВ ЗМЗ-2 яч.203 ЗРУ-10кВ, с 07-00ч 25.02.19 по 18-00ч 26.02.19. Аварийная готовность – Время Заявки. | Согласовано, в соответствии заявкой 25.02.19г. С 07-00ч по 18-00ч.26.02.19г.
11 | 22.02.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-3, КЛ-10 ЗМЗ-2 | В связи заявкой ПАО "Фортум" на РП-3 перевести нагрузку на Ввод№1, включением СВ-10 24.02.19г. 18-00ч. | Выполнено 24.02.19г.
10

## Март
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2019 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 01.03.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП/ТП Правобережный, | 02.03.19г. Выполнить ремонт и ВВИ кабельной линии 10кВ фидера "ГРП" (ТСЗ) | Выполнено 02.03.19г.
2 | 01.03.19г. | АО "Газпром энергосбыт Тюмень" | На ТП-11 КЛ-0,4кВ гр.6 751ПП-1 | В связи расторжением электроснабжения по договору №17262 ИП Кисилёв В.В. Выполнения прекращения снабжения эл/эн 01.03.19г с 08-00 ч до 17-00ч. | Выполнено, сотавлен акт от 01.03.19г. Направлен в АО "Газпром энергосбыт Тюмень".
3 | 19.03.19г. | ОАО ТТК "Кросно" | РП-1 (Кросно), КЛ-10 ТП-21 КНС | 20.03.19г.Вывести в ремонт КЛ-10 ТП-21 КНС для выполнения ремонта концевой муфты КЛ в ячейке 10кВ на ТП-21 КНС. | Выполнено 20.03.19г.
4 | 21.03.19г. | ОАО ТТК "Кросно" | РП-1 (Кросно), КЛ-10 ТП-21 КНС | Включить фидер 10кВ ТП-21 КНС после выполнения ВВИ кабельной линии. | Выполнено 20.03.19г. 20-15.
5 | 24.03.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-11, 2С-10 | 24.03.19г Вывести ремонт 2С-10кВ для ремонта КРУЭ-10. | Выполнено 24.03.19г.
6 | 24.03.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-11, КЛ-10 ТП-10-Ввод-1, | 24.03.19г Вывести ремонт кабельную линию 10кВ Ввод-1 на ТП-11 для ремонта кабеля. | Выполнено 24.03.19г.
7 | 28.03.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-30 (Промжилдортранс), 2Т | 29.03.19г. На ТП-30 вывести в ремонт силовой трансформатор 2Т для ТО. | Выполнено 29.03.19г.
8 | 28.03.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-30 (Промжилдортранс), 2Т | 29.03.19г. На ТП-30 после проведения ТО трансформатора, 2Т трансформатор оставить в схеме "Резерв". | Выполнено 29.03.19г.

## Апрель
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2019 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 02.04.19г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-39 | На ТП-39 (1320) 03.04.19г. с 09-00ч до 17-00ч поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для выполнения ТО. | Выполнено 03.04.19г.
2 | 04.04.19г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» на основании акта ПАО «СУЭНКО» | ТП-31, РУ-0,4кВ | 08.04.19г. замена ПУ на вводе 0,4кВ ТП. На блоке КИ выполнить технические мероприятия для БПР по замене эл/счётчика. | Выполнено 08.04.19г.
3 | 05.04.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-66 | На ТП-66 (1657) 06.04.19г. с 09-00ч до 17-00ч поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т, 2Т для выполнения ТО. | Выполнено 06.04.19г.
4 | 09.04.19г. | ПАО «СУЭНКО» | КЛ-10 ТП-41-1 (ТП-1593-1) | 09.04.19г. 00-10ч. На ТП-1 фидер КЛ-10 ТП-41-1 вывести в ремонт. | Выполнено 09.04.19г.
5 | 10.04.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-26 | 10.04.19г. 00-08ч в связи с обесточением ТП-26 по обоим вводам 10кВ оперативному персоналу вести дежурство на ТП-26. По подаче напряжения по одной из вводов на ТП-26, собрать схему питания потребителей 0,4кВ. | Выполнено 10.04.19г. 19:16ч включение по Вводу№1; 19:25ч включение по нормальной схеме ТП-26
6 | 18.04.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 Линейная-1 | 18.04.19г.с 20:00ч ПС 110кВ КСК яч.№15 фидер КЛ-10 Линейная-1 вывести в ремонт | Выполнено 18.04.19г.
7 | 18.04.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 ТП-1 (ТСЗ) | 18.04.19г. На РП/ТП "Правобережный" фидер КЛ-10 ТП-1 (ТСЗ) вывести в ремонт для БПР по определению "свой-чужой". | Выполнено 18.04.19г. 18:30ч
8 | 18.04.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ГРП-10 (ТСЗ) | 18.04.19г. На ГРП-10 (ТСЗ) включить В-10 ТП-1 КЛ-10 "Ремонтная перемычка". | Выполнено 18.04.19г. 18:30ч
9 | 22.04.19г. | ПАО "Фортум" ТТЭЦ-1 | ВЛ-110 ТТЭЦ-1- Моторный 1 | 28.04.19г.с 08:00ч по 30.04.19г. до 17:00ч. Отключить ВЛ-110 ТТЭЦ-1- Моторный 1 для ТР выключателя В-110 Моторный-1 на ТТЭЦ-1 и опробования РЗА выключателя. | Выполнено 24.04.19г. 09:00ч
10 | 22.04.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ГПП-110кВ ТМ | В связи с отключением ВЛ-110 ТТЭЦ-1- Моторный1 на ГПП-110кВ ТМ 28.04.19г. перевести нагрузку на ВЛ-110 ТТЭЦ-1- Моторный 2. Трансформатор 1Т вывести в "ремонт" для ТО. | Выполнено 28.04.19г. 09:00ч
11 | 23.04.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-4 | выполнить
12 | 26.04.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-20 мкр. Правобережный | 26.04.19г. с 11-00ч до 17-00ч. На мкр. Правобережный ТП-20, в РУ-10кВ вывести в ремонт КЛ-10 СВН для БПР по ремонту кабельной линии в ячейке №1 в кабельном отсеке 1СВН-10. | Выполнено 26.04.19г. 11:00ч
13 | 26.04.19г. | УК "Правый берег" | ТП-21 мкр. Правобережный | Мкр. Правобережный на ТП-21, в РУ-0,4кВ включить под рабочее напряжение фидер 1-2 ГП-1А нежилое помещение. (Перед включением фидера организация осмотра персоналом ОВБ совместно с местным ответственным за эл.хозяйство ВРУ-0,4кВ ГП-1А потребителя). | Выполнено 26.04.19г. 12:00ч
14 | 26.04.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-8 (ТСЗ) | 27.04.19г. с 08-00ч. до 17-00ч на ТП-8 ТСЗ вывод в ремонт трансформатора 1Т, секции шин РУ-10/0,4кВ для БПР: 1) по заводке новых 4 КЛ-0.4кВ в РУ-0,4кВ; 2) демонтажа ВН-10 "Резерв" в РУ-10кВ; 3) для ТР трансформатора 1Т. | Выполнено 27.04.19г. 12:00ч
15 | 26.04.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП/ТП "Правобережный" | 27.04.19г. с 9-00ч до 17-00ч.включить В-10 ТП-1 под рабочее напряжение КЛ-10 ТП-1 (ТСЗ). | Выполнено 27.04.19г. 12:00ч
16 | 26.04.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ГРП-10 (ТСЗ) | 27.04.19г. с 9-00ч до 17-00ч. Яч.№105 отключить В-10 Ввод-2, ЛР-10 Ввод-2 РП/ТП Правобережный-2. | Выполнено 27.04.19г. 12:00ч
17 | 26.04.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ГРП-10 (ТСЗ) | 27.04.19г. с 9-00ч до 17-00ч. Яч.№102 включить В-10 ТП-4 | Выполнено 27.04.19г. 12:00ч
18 | 26.04.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-11 | 29.04.19г. 10-00ч. на ТП-11 разгрузка и монтаж КРУЭ-10 в помещение РУ 2С-10кВ. Включение под рабочее напряжение КРУЭ-10. | Выполнено 29.04.19г. 17-00ч.
19 | 26.04.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-11 | 29.04.19г. на ТП-11 выполнить ТО трансформатора 2Т. После проведения ТО включить под рабочее напряжение. | Выполнено 29.04.19г. 17-00ч.
20 | 27.04.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-20 мкр. Правобережный | 30.04.19г. На ТП-20 вывести в ремонт поочерёдно трансформаторы 1Т,2Т для ТО. | Выполнено 30.04.19г.

## Май
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2019 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 29.04.19г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-29, ТП-30 | 01.05.19г с 8-00ч на ТП-29, ТП-30 выполнить оперативные переключения на оборудовании, перевод нагрузок с трансформаторов 1Т на 2Т. Трансформатор 1Т на ТП-29, трансформатор 1Т на ТП-30 вывести в «резерв». | Выполнено 01.05.19г.
2 | 06.05.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-6 (ТСЗ) | На ТП-6 ТСЗ отключить питание КЛ-0,4кВ ГК «Штурвал», КЛ-0,4кВ ГК «Береговой», КЛ-0,4кВ КПП №2 на 07.05.19г. с 09-00ч до 17-00ч для ТО ПУ. | Выполнено 07.05.19г.
3 | 06.05.2019г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, 2Т | 07.05.19г. с 08-00ч перевод нагрузки 2Т на 1Т, вывести в ремонт трансформатор 2Т для устранения течи масла на кране радиатора №2 трансформатора. | Выполнено 07.05.19г.
4 | 12.05.2019г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-18 (ПАО "ТМ") | На ТП-18 (ПАО "ТМ")12.05.19г. с 06-00ч перевод нагрузки 2Т на 1Т, вывести в ремонт трансформатор 2Т для выполнения ТО и ВВИ. | Выполнено 12.05.19г.
5 | 14.06.2019г | ПАО "СУЭНКО" | ВЛ-10 Цимлянское с отпайкой на ТП-46 | 14.05.19г.с 16-00ч до 18-00ч Отключение ВЛ-10 Цимлянское | Выполнено 14.05.19г.
6 | 14.06.2019г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-46 | В связи с выводом в ремонт ВЛ-10 Цимлянское по заявке ПАО "СУЭНКО" 14.05.19г. 16-00ч на ТП-46 отключить ВН-10 1Т. | Выполнено 14.05.19г.
7 | 15.05.19г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, 2Т | 15.05.19г. с 08-00ч до 17-00ч 31.05.19г. вывести в ремонт трансформатор 2Т для ТО и проверки РЗА. | Выполнено 15.05.19г.
8 | 17.05.19г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-1 (Кросно) | 19.05.2019г. в 9-30ч на РП-1 Кросно включить СВ-10, вывести в ремонт В-10 Ввод№1. Для БПР в ячейке кабельного отсека во вторичных цепях ТТ-10 по ТО РЗА. | Выполнено 19.05.19г.
9 | 17.05.19г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, В-10 РП-1-1 | 19.05.2019г. в 9-30ч. ЗРУ-10 яч. №3 отключить В-10 РП-1-1, включить ЗН КЛ РП-1-1. | Выполнено 19.05.19г. 09-30ч
10 | 17.05.19г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-1 (Кросно) | 19.05.2019г. после завершения работ на токовых цепях яч.№9 Ввод-1, собрать схему питания РП-1 от 1С-10 яч.№3 ПС 110кВ КСК. | Выполнено 19.05.19г.
11 | 17.05.19г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК | 19.05.19г. Вывести в ремонт КЛ-10 РП-1-2. | Выполнено 19.05.19г.
12 | 17.05.19г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-1 (Кросно) | 19.05.19г. Вывести в ремонт В-10 Ввод-2 для БПР по ТО РЗА | Выполнено 19.05.19г.
13 | 17.05.19г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, РП-1 (Кросно) | 19.05.19г. Собрать нормально эксплуатационные схемы после завершения работ по ТО РЗА на РП-1. | Выполнено 19.05.19г. 18-00ч
14 | 21.05.19г | ООО «Ремэнергосервис» | ВЛ-10 Док с отпайкой на ТП-6 | 23.05.19г. с 10 до 12ч отключение ВЛ-10 Док | Выполнено 23.05.19г.
15 | 21.05.19г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-6 | Вывести в ремонт силовой трансформатор 1Т для БПР по ТО на 23.05.19г с 10 до 12ч. | Выполнено 19.05.19г.
16 | 30.05.19г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, 2Т | 31.05.19г. С 13-00ч по согласованию ОДС ТРС АО «Тюменьэнерго» включить 2Т на ПС КСК на х.х. | Выполнено 31.05.19г.

## Июнь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2019 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 31.05.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-29, ТП-30 | 01.06.19г с 8-00ч на ТП-29, ТП-30 выполнить оперативные переключения на оборудовании РУ-10/0,4кВ, перевод нагрузок с трансформаторов 2Т на 1Т. Трансформатор 2Т на ТП-29 и трансформатор 2Т на ТП-30 вывести в «резерв». | Выполнено
| 31.05.19г | ООО "ТСЗ" | ТП-5, ТП-6 | 02.06.19г. с 9-00ч ООО «ТСЗ» ТП-5, ТП-6 вывести в ремонт: подготовить трансформаторы, РУ-10, РУ-0,4кВ к демонтажу. КЛ-10 ТП-5 на ГРП заземлить, на ТП-6 КЛ-10 ТП-4 концы жил накоротко закоротить. | Выполнено
| 10.06.19г | УК "Правый берег" | ТП-20 | 13.06.19г с 9-00ч на мкр. Правобережный ТП-20 в РУ-0,4кВ отключить фидера ГП-5А Ввод-1 Нежилое помещение, ГП-5А Ввод-2 Нежилое помещение (ул.Мельникайте,32/1) | Выполнено
| 11.06.19г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-8 | 12.06.19г. 08-00ч. на ТП-8 вывести в ремонт 2Т, 2С-0,4кВ для БПР по монтажу и подключению нового автоматич. выключателя 380 В номинальным током 40-63А к 2й секции шин 0,4кв. Подключить новое технологическое присоединение по адресу ул.Широтная.6А гараж Макаров Е.Н. | Выполнено
| 15.06.19г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ВЛ-110 ТТЭЦ-1 - Моторный-2 | 15.06.19г. с 13-00ч до 14-00ч вывести в "Резерв" ВЛ-110 ТТЭЦ-1 - Моторный-2 для БПР по вырубке угрожающей ДКР в охранной зоне ВЛ оп.№19. | Выполнено
| 18.06.19г. | ПАО "СУЭНКО" | ТП-1 | От ТП-1 заземлить КЛ-10 ТП 41-1 для выполнения АВР с 14-00ч 18.06.19г. | Выполнено
| 18.06.19г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | КЛ-10 Автоцентр-1 | В связи с аварийным отключением КЛ-10 Автоцентр-1 кабельную линию вывести в ремонт для выполнения АВР с 14-00ч 18.06.19г. | Выполнено
| 28.06.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-29, ТП-30 | 30.06.19г с 8-00ч на ТП-29, ТП-30 выполнить оперативные переключения на оборудовании РУ-10/0,4кВ, перевод нагрузок с трансформаторов 1Т на 2Т. Трансформаторы 1Т на ТП-29 и на ТП-30 вывести в «резерв». | Выполнено
| 28.06.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-10,ТП-11,ТП-12,ТП-13 | 01.02.19г с 10-00ч до 16-00чна ТП-10, ТП-11, ТП-12, ТП-13 по ул. Линейная поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы и секции шин: 1Т, 1С-0,4кВ для БПР по замене ПУ. | Выполнено
| 28.06.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-10,ТП-11,ТП-12,ТП-13 | 02.02.19г с 9-00ч до 16-00ч на ТП-10, ТП-11, ТП-12, ТП-13 по ул. Линейная поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы и секции шин: 2Т, 2С-0,4кВ для БПР по замене ПУ. | Выполнено

## Июль
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2019 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 28.06.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-10,ТП-11,ТП-12,ТП-13 | 01.07.19г с 10-00ч до 16-00ч на ТП-10, ТП-11, ТП-12, ТП-13 по ул. Линейная поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т и секции шин 1С-0,4кВ для БПР по замене ПУ. | Выполнено
2 | 28.06.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-10,ТП-11,ТП-12,ТП-13 | 02.07.19г с 9-00ч до 16-00ч на ТП-10, ТП-11, ТП-12, ТП-13 по ул. Линейная поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы и секции шин 2Т, 2С-0,4кВ для БПР по замене ПУ. | Выполнено
3 | 01.07.2019г. | ЗАО «Завод «Сантехкомплект» | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч.№31 В-10 Сантехкомплект-1 | На основании письма ЗАО «Завод «Сантехкомплект» 02.07.2019г. 17-00ч на ПС 110кВ КСК в ЗРУ-10 яч. №31 вывести в ремонт КЛ-10 Сантехкомплект-1 | Выполнено
4 | 01.07.2019г. | ЗАО «Завод «Сантехкомплект» | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч.№32 В-10 Сантехкомплект-2 | На основании письма ЗАО «Завод «Сантехкомплект» 03.07.2019г. 17-00ч на ПС 110кВ КСК в ЗРУ-10 яч. №32 вывести в ремонт КЛ-10 Сантехкомплект-2 | Выполнено
5 | 02.07.19г | АО «Гаспромэнергосбыт» | ТП-18 (ПАО ТМ) | Возобновление эл.снабжениия на ТП-18 ПАО ТМ ф06, ф13 на основании письма АО Гаспромэнергосбыт от 02.07.19г. №03/0001….785/1-3В | Выполнено
6 | 04.07.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110кВ КСК, 2Т | На ПС 110кВ КСК вывести в ремонт трансформатор 2Т для ремонта (устранение течи) с 05.07.19г 13-30ч по 31.07.19г.17-00ч | Выполнено
7 | 08.07.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-1 (Кросно) | На РП-1 Кросно 08.07.19г. вывести в ремонт КЛ-10 ТП-25, КЛ-10 Матрица-2 для ВВИ и отыскания мест повреждений. | Выполнено
8 | 08.07.19г | ЗАО «Завод «Сантехкомплект» | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч.№31 В-10 Сантехкомплект-1 | На ПС 110кВ КСК ЗРУ-10 яч.№30 включить В-10 Стройкомплект Д-1. | Выполнено
9 | 09.07.19г | АО "Тюменьэнерго" ТРС | РП-121, КЛ-10 Ввод№1-ПС Комарово | Заявка №7961/0 ТЭ ТРС на ПС 110кВ Комарово вывод в ремонт В-10 РП 121-1 на 13.07.19г с 08-00ч до 17-00ч. | Выполнено
10 | 09.07.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-121 | На РП 121 перевести нагрузку на 2С-10, отключить В-10 Ввод№2- ПС Комарово 12.07.19г | Выполнено
11 | 09.07.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-1 (Кросно) | 09.07.19г.на РП-1 включить В-10 ТП-25, В-10 Матрица-2 | Выполнено
12 | 09.07.19г | АО "Тюменьэнерго" ТРС | ТП-15 | Заявка №7683/0 ТЭ ТРС на ПС 110кВ Центральная вывод в ремонт 3С-10кВ на 12.07.19г с 08-00 до17-00 | Выполнено
13 | 09.07.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-15 | На ТП-15 перевести нагрузку на 2Т. Отключить ВН-10 Ввод№1-ПС Центральная 12.07.19г. | Выполнено
14 | 15.07.19г | ООО "ТСЗ", ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110кВ КСК | На ПС 110кВ КСК вывести в ремонт КЛ-10 ТП-38-15 для ВВИ, отыскания места повреждения КЛ. | Выполнено
15 | 2019-07-21 | ООО "ТСЗ", ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110кВ КСК | 21.07.19г.16-40 на ПС 110кВ КСК включить В-10 ТП-38,15. | Выполнено
16 | 09.07.19г | АО "Тюменьэнерго" ТРС | РП-121, КЛ-10 Ввод№2-ПС Комарово | Заявка №8139/0 ТЭ ТРС ПС 110кВ Комарово вывод в ремонт В-10 РП 121-2 на 15.07.19г с 08-00ч до 17-00ч. | Выполнено
17 | 09.07.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-121 | На РП 121 перевести нагрузку на 1С-10, отключить В-10 Ввод№1- ПС Комарово 15.07.19г | Выполнено
18 | 10.07.19г | АО "Тюменьэнерго" ТРС | ПС 110кВ КСК | Заявка №7975/0 ТЭ ТРС вывод в ремонт КВЛ-110 ТТЭЦ1-Граничная с отпайками для БПР по проверке состояния проводов оп.№1-4, установка системы учёта с 15.07.19г по 17.07.19г | Выполнено
19 | 10.07.19г | АО "Тюменьэнерго" ТРС | ПС 110кВ КСК | Заявка №7978/0 ТЭ ТРС вывод в ремонт ВЛ-110 ТТЭЦ1-Воиновка для БПР по проверке проводов оп.№1-4, установка системы учёта с 18.07.19г по 20.07.19г | Выполнено
20 | 18.07.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110кВ КСК | с 18.07.19г по 21.07.19г на ПС 110кВ КСК вывести в ремонт трансформатор 1Т, 1С-110кВ для БПР по ТР ОД-110 1Т, КЗ-110 1Т, 1Т, и опломбировке токовых цепей ПУ ячейки В-10 1Т. | Выполнено
21 | 15.07.19г | АО "Тюменьэнерго" ТРС | ТП-15 | Заявка №8244/0 ТЭ ТРС на ПС 110кВ Центральная вывод в ремонт 3С-10кВ 08-00 19.07.19г-15-00 19.07.19г для ВВИ | Выполнено
22 | 15.07.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-15 | На ТП-15 перевести нагрузку на 2Т. Отключить ВН-10 Ввод№1-ПС Центральная 18.07.19г. | Выполнено
23 | 17.07.19г | ООО «РемэнергоСтройСервис» | ТП-6 | Вывод в ремонт ВЛ-10 "Док" 18.07.19г с 14-00ч до 17-00ч. для устранения неисправности на ВЛ. | Выполнено
24 | 17.07.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-6 | На ТП-6 отключить ВН-10 Ввод 18.07.19г 14-00ч | Выполнено
25 | 19.07.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-11 (ТСЗ) | На ТП-11(ТСЗ) вывести в ремонт трансформатор 1000кВа для доливки масла 19.07.19г | Выполнено
26 | 19.07.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-11 (ТСЗ) | На ТП-11(ТСЗ) отключить В-0,4кВ Ввод для БПР по замене АВ-0,4кВ АБК Судостроитель 23.07.19г 10-00ч до 14-00ч | Выполнено
27 | 22.07.19г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-121 | 23.07.19г-30.07.19г на РП 121 по устранению неисправностей блоков управления СВ-10, В-10 Ввод№2-ПС Комарово, для БПР вывести в резерв 2С-10. | Выполнено
28 | 22.07.19г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-3 | На ТП-3 перевести нагрузку на 1Т, отключить ВН-10 Ввод-2-РП 65 на 23.07.19г с 08-00ч по заявке ответственного за эл.хоз. РП-65 (Перевалов) | Выполнено
29 | 22.07.19г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-6 | На ТП-6 вывести в ремонт трансформатор ТМ-630кВа для БПР по замене ПУ на 29.07.19г с 14-00ч до 16-00ч. | Выполнено
30 | 26.07.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-3 (ЗАО Блок Комплект) | На РП-3 вывести в ремонт В-10 АТП-11 яч№7 по причине коронации КЛ в ячейке. Выполнить доливку масла и ТО выключателя, произвести ВВИ КЛ-10 АТП-11 (испытание не прошло), ремонт с заменой концевой муфты КЛ. | Выполнено
31 | 29.07.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-121 | 31.07.19г. 10-00ч. Проверить ремонтное положение В-10 Резерв на РП-121, Допуск персонала ООО «Запсибэлектромонтаж» для ремонта (наладки) блоков управления Резервных выключателей 2шт. | Выполнено
| 29.07.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110кВ КСК | 29.07.19г.16-00ч на ТП-1 отключить ЗН КЛ Автоцентр-1 | Выполнено

## Август
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2019 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 01.08.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-29, ТП-30 | 01.08.19г с 8-00ч на ТП-29, ТП-30 выполнить оперативные переключения на оборудовании РУ-10/0,4кВ, перевод нагрузок с трансформаторов 2Т на 1Т. Трансформатор 2Т на ТП-29 и трансформатор 2Т на ТП-30 вывести в «резерв». | Выполнено
2 | 13.08.19г | ПАО "Тюменские моторостроители" | ВЛ-110 ТТЭЦ-1- Моторный 2 | с13.08.19г по 16.08.19г вывести в ремонт ВЛ-110 ТТЭЦ-1- Моторный 2 для БПР в цепях РЗА генератора 12мВт | Выполнено
3 | 16.08.19г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-1, ТП-17, КЛ-10 Матрица-1 | 16.08.19г с 13-00ч.Вывести в ремонт КЛ-10 Матрица-1 для БПР по ремонту кабельной линии после порыва. | Выполнено
6 | 16.08.19г. | АО "Тюменьэнерго" | РП 121, КЛ-10 Ввод-1-ПС Комарово | Заявка №10247/0. ПС 110кВ Комарово в ремонт 1С-10 с 08-00ч 16.08.19 по 18-00ч 16.08.19 | Согласовано. На РП 121 Выполнен перевод нагрузки ч/з СВ-10 на Ввод№2
7 | 20.08.19г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-1, ТП-17, КЛ-10 Матрица-1 | 20.08.19г 15-00ч.Включить под рабочее напряжение КЛ-10 Матрица-1 с РП-1 | Выполнено 20.08.19г.16:31
8 | 21.08.19г. | АО «СУЭНКО» | ТП-1, КЛ-10 ТП-41-1,(2) | 21.08.19г 23-40ч. Вывести времонт 2КЛ-10 на ТП-41 для БПР по восстановлению и ремонта электроснабжения | Выполнено
9 | 25.08.19г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-31 | 25.08.19г. С 09-00ч вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ №31 для БПР по замене деффектных разрядников 10кВ (РВО-10). Выполнить ТО трансформатора и КТП с покраской, обновить дисп.наименования и знаки безопасности. | Выполнено
10 | 26.08.19г | Отв.за эл.хозяйство КЛ-10 Кернохранилище-1,(2) Долгушин Е.В. | ТП-5, КЛ-10 Кернохранилище-1 | 26.08.19г. 09-00ч на ТП-5 включить СВН-10. отключить ВН-10 Ввод-1, с проверкой отсуствия напряжения включить ЗН КЛ-10 Ввод-1. Для БПР по ТО кабельной линии Кернохранилище-1. | Выполнено
11 | 26.08.19г | Отв.за эл.хозяйство КЛ-10 Кернохранилище-1,(2) Долгушин Е.В. | ТП-5, КЛ-10 Кернохранилище-1 | 26.08.19г. 14-00ч на ТП-5 включить Ввод-1. Собрать нормальную схему. | Выполнено
12 | 27.08.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-9 | 27.08.19г.с 17-00ч отключить ВН-10 1Т на ТП-9 собрать схему РУ-0,4кВ 1й секции шин включением СА-0,4кВ. | Выполнено

## Сентябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2019 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 03.09.2019г | ООО УК "Правый берег" | ТП-21, РУ-0,4кВ (мкр.Правобережный) | В связи заявкой по замене узла учёта нежилого помещения по адресу ул.Мельникайте,д.32, к.1 на ТП-21 в РУ-0,4кВ отключить фидер ГП-6а Ввод-1, ГП-6а Ввод-2 с15-00ч до 18-00ч 03.09.19г. | Выполнено, по команде диспетчера
2 | 05.09.2019г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-22, РУ-0,4кВ (ПАО "ТМ") | 05.09.19г с 9-00ч до 13-00ч на ТП-22, РУ-0,4кВ выполнить отключения фидеров 09,16. Организовать допуск по замене ПУ. | Выполнено, по команде диспетчера
3 | 10.09.2019г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-121, СВ-10 | 10.09.19г. Вывести в ремонт СВ-10, 1С-10 для наладки АВР-10
4 | 11.09.2019г | АО "Тюменьэнерго" | ПС 110кВ Комарово, 1С-10; КЛ-10 РП-121-1 | В связи заявкой №11485/0 от ОДС ТРС АО "Тюменьэнерго" на РП-121 10.09.19г. выполнить перевод нагрузки на 2Т. | Выполнено
5 | 11.09.2019г | АО "СУЭНКО" | ВЛ-10 Цимлянское | Неотложная заявка. Вывод в ремонт ВЛ-10 Цимлянское с 16-00ч до 24-00ч 11.09.19г | Выполнены оперативные переключения в ТП-46 по команде диспетчера.
6 | 13.09.2019г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | КВЛ-10 Торфосклад | Неотложная заявка. Вывод в ремонт КВЛ-10 Торфосклад с 19-00ч до 21-00ч 13.09.19г для БПР по расчистке трассы под ВЛ на отпайке к ТП-28 | Выполнено
7 | 14.09.2019г | АО "СУЭНКО" | РП-112 (АО "СУЭНКО"); ТП-66 (ООО «Агентство Интеллект-Сервис») | Неотложная заявка. Оперативные переключения на РП-112 связи повреждением КЛ-10. | Напряжение подано на ТП-66 в 12-33ч
8 | 17.09.2019г | АО "СУЭНКО" | РП-112 (АО "СУЭНКО"); ТП-66 (ООО «Агентство Интеллект-Сервис») | Неотложная заявка. Оперативные переключения на РП-112 связи в сети 2С-10 "земля". | Выполнены оперативные переключения в ТП-66 .
9 | 19.09.2019г | АО "Тюменьэнерго" | КВЛ-110 "ТТЭЦ1-Граничная"с отпайками; ВЛ-110 "ТТЭЦ1-Войновка"с отпайками | Неотложная заявка. Вывод в ремонт 20.09.2019г. 18:00ч КВЛ-110 "ТТЭЦ1-Граничная"с отпайками; ВЛ-110 "ТТЭЦ1-Войновка"с отпайками | Выполнено
10 | 19.09.2019г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | КВЛ-10 Торфосклад | Неотложная заявка. Вывод в ремонт КВЛ-10 Торфосклад с 20-00ч до18-00ч 20.09.19г для БПР поотысканию мест повреждения линии. | Выполнено
11 | 23.09.2019г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-3 | Включить под напряжение КЛ-0,4кВ руб-к №5 | Выполнено
12 | 26.09.2019г | АО "СУЭНКО" | РП-112 (АО "СУЭНКО"); ТП-66 (ООО «Агентство Интеллект-Сервис») | Неотложная заявка. Оперативные переключения на РП-112 связи повреждением КЛ-10. | Выполнено
13 | 27.09.2019г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ГПП-110кВ Моторный з-д, РП-5, яч.№38 КЛ-10 ТП-22-2 | Неотложная заявка. 27.09.2019г. С 23-00ч.Вывести в ремонт КЛ-10 ТП-22-2 для БПР по восстановлению КЛ. | Выполнено
14 | 27.09.2019г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-18 (ПАО "ТМ") | 27.09.2019г с16-00ч до 18-00ч вывести в ремонт 1С-0.4кВ, 2С-0.4кВ для БПР по подключению новых КЛ-0,4кВ к яч.№03 | Выполнено
15 | 28.09.2019г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ГПП-110кВ Моторный з-д, ЗРУ-10, яч.№44 КЛ-10 ТП-70 | 28.09.2019г. С 08-00ч.Вывести в ремонт КЛ-10 ТП-70 для БПР по восстановлению . | Выполнено
16 | 29.09.2019г | АО "Тюменьэнерго" | ПС 110кВ Казарово (АО "Тюменьэнерго"); ТП-18,ТП-19 (ООО «Агентство Интеллект-Сервис») | В свяи отысканием в сети 10кВ "земля" на ПС 110кВ Казарово, выполнить оперативные переключения на ТП-18,ТП-19 | Выполнено 29.09.19г с 07-50ч по 09-26ч.
17 | 29.09.2019г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | КВЛ-10 ТП-32,ТП-36 | Неотложная заявка. Вывод в ремонт КВЛ-10 ТП-32,ТП-36 с 09-00ч до18-00ч 29.09.19г для БПР на линии м/у оп.№9,10 | Выполнено

## Октябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2019 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 02.10.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-10/0,4кВ "Правобережный", 1ТН-10 | Вывести в ремонт 1ТН-10. Для БПР по замене неисправной фазы «С» 03.10.19г по 25.10.19г | Выполнена замена 10.10.19г фазы "С" 1ТН-10.
|  | Отв. за эл/хоз ТП "Союз" | КЛ-10 ТП 9-1 | Вывести в ремонт КЛ-10 ТП 9-1 от ТП"Союз" 05.10.19г для выполнения ремонта КЛ. | Выполнена 05.10.19г
|  | АО "СУЭНКО" | КЛ-10 РП 11-2 от ПС КСК | Вывести в ремонт КЛ-10 РП 11-2 от ПС КСК 08.10.19г для выполнения ремонта КЛ. | Выполнена 08.10.19г
|  | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110 "КСК" ЗРУ-10, яч.16 РП-11-2 | 11.10.19г. с 15-00ч. до 20-00ч. На ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч. №16 РП-11-2. Вывести в ремонт В-10 РП-11-2, КЛ-10 РП-11-2 для БПР по выполнению проофконтроля РЗА фидера РП-11-2. | Выполнено 11.10.19г
|  | ООО "ТСЗ" | ГРП-10, яч.ТП-4 | 12.10.19г с 08-00ч до 10-00ч вывести в ремонт ТП-4 для БПР грузоподъёмных машин в охранной зоне ТП. | Выполнено 12.10.19г
|  | ООО "РЭНК" | КЛ-10 Стройкомплект-Д1 от ПС КСК | Вывести в ремонт КЛ-10 Стройкомплект-Д1 от ПС КСК 28.10.19г для выполнения ремонта КЛ в ТП-10/0,4кВ | Выполнено 28.10.19г

## Ноябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2019 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 03.11.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-11 (ТСЗ) | ТП-11(ТСЗ) вывести в ремонт трансформатор 1Т для доливки масла 07.11.19г. с 15-00ч до 17-00ч. | Выполнено 07.11.19г. 16-00ч
2 | 10.11.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-66 | ТП-66 вывести в ремонт трансф-р 1Т, 1С-0,4кВ для БПР по замене ТТ-0,4кВ А,В,С на Вводе 1Т в РУ-0,4кВ подстанции 13.11.19г с 09-00ч до 17-00ч. | Выполнено 13.11.19г. 11-00ч
3 | 11.11.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-22 (919) | ТП-22 (919) для ТО трансформатора, секции шин и кабельных отсеков КРУ-10 вывести в ремонт 2Т, 2С-10кВ, отключить и заземлить КЛ-10 Ввод№2-РП-21 яч.№8, КЛ-10 ТП 646-1 яч.№6, КЛ-10 РП-30-1 яч.№4. 14.11.19г. с 07-30чдо 17-00ч | Выполнено 14.11.19г. 16-00ч
4 | 16.11.19г | ООО "Гофропак" | ТП-6 | На ТП-6, РУ-10кВ отключить ВН-10 Гофрапак 16.11.19г с10-00ч. | Выполнено16.11.19г 10-00ч.
5 | 11.11.19г | ООО «Дорстрой» | ТП-22 (919) | ТП-22(919) перевод нагрузки на сети АО «СУЭНКО» от фидера 10кВ РП-30-1. 18.11.19г с 09-00ч до 22.11.19г 17-00ч. | Выполнено
6 | 18.11.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110кВ КСК, 2Т | Неотложная заявка. ПС 110кВ КСК вывод в ремонт трансформатора 2Т, для ремонта РПН трансформатора 2Т. 17.11.19г. с 17-36ч по 30.11.19г до 17-00ч | Выполнено
7 | 21.11.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10, Ввод-10кВ 2Т | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч.№6 В-10 2Т. Проверка уставок защит ввода 10кв 2Т. 22.11.19г 17-00ч | Выполнено
8 | 25.11.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-66 | ТП-66 вывести в ремонт 2Т, 2С-0,4кВ для БПР по замене трансформаторов тока на вводе шин 0,4кВ. 28.11.19г 09-00ч. | Выполнено
9 | 29.11.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110кВ КСК, 2ТН-110 | ПС 110кВ КСК до вывести в ремонт 2ТН-110кВ для БПР по ревизии ВОФ на трансформаторе напряжения. 30.11.19г. с 09-00ч до 13-00 | Выполнено
10 | 29.11.19г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110кВ КСК, 2Т | ПС 110кВ КСК ввести в работу трансформатор 2Т. 30.11.19г. с 13-00ч | Выполнено

## Декабрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2019 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 06.12.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-13 1С-10, 1Т | На ТП-13 вывести в ремонт 1С-10, 1Т для БПР по замене КЛ-10 1Т с 09-00ч 09.12.19г. до 09-00ч 10.12.19г. | Выполнено
2 | 09.12.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-13 1С-10, 1Т, КЛ-10 1Т | На ТП-13 включить под рабочее напряжение КЛ-10 1Т.Ввести в работу 1С-10, 1Т. 09-00ч 10.12.19г. | Выполнено
3 | 10.12.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-13 1С-0,4кВ | На ТП-13 собрать нормально эксплуатационную схему, включить АВ-0,4кВ 1Т, отключить СА-0,4кВ 09-00ч 11.12.19г. | Выполнено
4 | 11.12.19г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-18 трансформатор 1Т | На ТП-18 вывести в ремонт трансформатор 1Т (ТМЗ-1600) для доливки масла 14.12.19г. с 12-00ч до 14-00ч | Выполнено
5 | 20.12.2019г | АО "Россети-Тюмень" ТРС | ВЛ-110кВ Тюменская ТЭЦ-1- Войновка | Заявка № 16236/0. Вывод в ремонт ВЛ-110кВ Тюменская ТЭЦ-1- Войновка с отпайками для БПР замены провода и грозотроса в пролёте опор 27-29. с 00:00 25.12.19г. До 24:00 27.12.19г. (АГ-6часов) | Выполнено 25.12.19г, на ПС 110кВ КСК выведены в "резерв" 1С-110, трансформатор 1Т. Включены ЗН ВЛ на ЛР-110 ТТЭЦ-1-Войновка.
6 | 27.12.2019г | АО "Россети-Тюмень" ТРС | ВЛ-110кВ Тюменская ТЭЦ-1- Войновка | Заявка №16549/0.Продление (заявки № 16236/0) работ на ВЛ-110кВ Тюменская ТЭЦ-1- Войновка с отпайками с 00:00 28.12.19г. До 24:00 28.12.19г. (АГ-6часов) | Согласовано
7 | 28.12.2019г | АО "Россети-Тюмень" ТРС | ВЛ-110кВ Тюменская ТЭЦ-1- Войновка | Заявка №16562/0.Продление (заявки №16549/0) работ на ВЛ-110кВ Тюменская ТЭЦ-1- Войновка с отпайками с 00:00 29.12.19г. До 24:00 29.12.19г. (АГ-6часов) | Согласовано
8 | 29.12.2019г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, 1С-110кВ, 1Т | Ввод в работу 1Т по бланку №72 по команде диспетчера АО "Россети-Тюмень" ТРС. | Выполнено в 16:25 29.12.19г бланк переключений №72
9 | 29.12.2019г | АО "Россети-Тюмень" ТРС | ПС 110кВ КСК, 2Т | По бланку переключений №73 вывести в "резерв" 2Т | Выполнено 18:41 29.12.19г
10 | 29.12.2019г | АО "Россети-Тюмень" ТРС | ПС 110кВ КСК, ЛР-110 ТТЭЦ-1-Граничная | Включить ЗН КВЛ на ЛР-110 ТТЭЦ-1-Граничная 19:05 29.12.19г. | Выполнено 19:14 29.12.19г
11 | 29.12.2019г | АО "Россети-Тюмень" ТРС | ПС 110кВ КСК, ЛР-110 ТТЭЦ-1-Граничная | Отключить ЗН КВЛ на ЛР-110 ТТЭЦ-1-Граничная 21:54 29.12.19г. | Выполнено 22:00 29.12.19г
12 | 29.12.2019г | АО "Россети-Тюмень" ТРС | ПС 110кВ КСК, 2Т | По бланку переключений №74 ввести в "работу" 2Т. 23:02 29.12.19г. | При оперативных переключениях по бланку №74 на ПС КСК с включением ЛР-110 ТТЭЦ-1-Граничная произошло разрушение 2ТН-110 фВ. 23:15 29.12.19г.
13 | 30.12.2019г | АО "Россети-Тюмень" ТРС | ПС 110кВ КСК, ЛР-110 ТТЭЦ-1-Граничная | Включить ЗН КВЛ на ЛР-110 ТТЭЦ-1-Граничная 01:22 30.12.19г. | Выполнено 01:34 30.12.19г.
14 | 30.12.2019г | АО "Россети-Тюмень" ТРС | ПС 110кВ КСК, ЛР-110 ТТЭЦ-1-Граничная | Отключить ЗН КВЛ на ЛР-110 ТТЭЦ-1-Граничная 03:17 30.12.19г. | Выполнено 03:21 30.12.19г.
15 | 30.12.2019г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, 2Т, 2С-110кВ, 2РРП-110кВ | Вывести в "ремонт" для БПР отсоединения спусков ошиновки от 2ТН-110 фА,фВ,фС 08:00 30.12.19г до 17:00 30.12.19г. | Выполнено 15:00 30.12.19г.
16 | 30.12.2019г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, 2С-110кВ, 2Т | Ввод в работу 2Т по бланку переключений №75 | Выполнено 11:21 31.12.19г