## Январь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2020 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 01.01.2020г.17:00 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-1 Кросно, 1Т | Вывести в ремонт 1Т, КЛ-10 Т1 для АВР замены кабельной линии с 01.01.20г по 25.01.20г. | 23.01.2020г. Персоналом ООО ПФ "Зодчий".
2 | 05.01.2020г. 03:00 | ООО "Дорстрой" | РП-21, КЛ-10 ТП-22-2 | На ТП-22(919) Отключить В-10 Ввод№2 - РП-21 | Выполнено 05.01.20г.03:34
3 | 08.01.2020г. 08:00 | ООО "Дорстрой" | РП-21, КЛ-10 ТП-22-2 | На РП-21 готовность подачи напряжения на КЛ-10 ТП 22-2 | На ТП-22 выполнен 08.01.20г.08:50 включение В-10 Ввод№2- РП 21, отключение СВн-10.
4 | 14.01.2020г. 14:00 | ООО "Рэменергосервис" | ВЛ-10 Док | Неотложная заявка, отключение ВЛ-10 Док. Причина: аварийный нагрев на РЛНД-10. | Оповещение потребителей ТП-6. На ТП-6 отключение ВН-10 Ввод ВЛ произведено в 14:27
5 | 14.01.2020г. 15:30 | ООО "Рэменергосервис" | ВЛ-10 Док | Готовность подачи напряжения на ВЛ-10 Док | Время включения ТП-6 15:35
6 | 12.01.2020г. 15:00 | ООО "ТНК" | КЛ-10 Кернохранилище-1 | На ПС 110кВ Загородная 14.01.2020г. с 08:00ч. до 17:00ч. вывод в ремонгт 1С-10 для ТО. | 14.01.20г. 08:55 на ТП-5 выполнен перевод нагрузки на 2Т.
7 | 17.01.2020г. 08:00 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-5 | На ТП-5 включить В-10 Ввод№1. собрать нормальную схему | Выполнено 17.01.2020г. 09:04
8 | 22.01.2020г.15:00 | ООО "ТНК" | КЛ-10 Кернохранилище-2 | На ПС 110кВ Загородная 22.01.2020г. с 08:00ч. до 17:00ч. вывод в ремонгт 2С-10 для ТО. | 21.01.20г. 21:23 на ТП-5 выполнен перевод нагрузки на 1Т.
9 | 22.01.2020г.16:00 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-5 | На ТП-5 включить В-10 Ввод№2. собрать нормальную схему | Выполнено 16:15
10 | 22.01.2020г. | АО «Россети-Тюмень» ТЭС | ВЛ-110 Тюменская ТЭЦ-1- Войновка | Заявка №16607/0 Вывод в ремонт ВЛ-110 ТТЭЦ-1-Войновка с 23.01.20г. 00:00ч до 24.01.20г. 24:00ч | На ПС 110кВ КСК выполнено перевод нагрузхки на 2Т.
11 | 22.01.2020г. | АО «Россети-Тюмень» ТЭС | В-10 РП 121-2 | Заявка №350/0 на ПС Комарово 24.01.20г. с 08:00 до 17:00 Вывод в ремонт 2С-10 | На РП 121 отключен В-10 Ввод-2- ПС Комарово 22.01.2020г.
12 | 22.01.2020г. | УК «Правый берег» | РП/ТП "Правобережный" фидер 0,4кВ "Паркинг 13.1" | Отключить оба ввода на Паркинг 13.1 ул. Мельникайте,34 соор.1 с 09:00 до 12:00 23.01.20г. | Выполнено.
| 22.01.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-43 | На ТП-43 включить СВН-10, отключить ВН-10 Ввод №1- ПС КСК 22.01.20г. с 15:00 до 23.01.20г.09:00 для проверки РЗА ячейки фидера 10кВ Олимпийская-1 на ПС КСК | Выполнено.
| 22.01.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, В-10 Олимпийская-1 | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч.№7 отключить В-10 Олимпийская-1, включить ЗН КЛ для БПР по наладке РЗАи прогрузу токовых цепей. | Выполнено.
| 22.01.2020г. | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | ТП-28, РУ-0,4кВ фидер 0,4кВ Ст.Промышленная | ТП-28, РУ-0,4кВ фидер 0,4кВ Ст.Промышленная отключить по заявке АО «Газпром энергосбыт Тюмень» №3/8838 от 24.12.19г. Прекращение эл.снабжения по договору №11825 от 01.06.14г. ООО фирма «Юнта» 01.02.20г. с 08:00ч до17:00ч | Выполнено.

## Февраль
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2020 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 22.01.2020г. | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | ТП-28, РУ-0,4кВ фидер 0,4кВ Ст.Промышленная ООО «Юнта». | ТП-28, РУ-0,4кВ фидер 0,4кВ Ст.Промышленная отключить по заявке АО «Газпром энергосбыт Тюмень» №3/8838 от 24.12.19г. Прекращение эл.снабжения по договору №11825 от 01.06.14г. ООО фирма «Юнта». Отключить 01.02.20г. с 08:00ч до17:00ч. | Выполнено 01.02.20г. составлен Акт направлен в АО «Газпром энергосбыт Тюмень».
2 | 24.01.2020г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-121, РУ-0,4кВ фидер 0,4кв Базис-Сервис-2. ВРУ-2 Базис-Сервис. | РП-121 в РУ-0,4кВ отключить АВ-0,4кВ Базис-Сервис-2 для БПР на ВРУ-2 Базис-Сервис по замене ПУ с 09-00ч до 12-00ч. 03.02.20г. | Выполнено 03.02.20г.
3 | 03.02.2020г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110кВ КСК 2Т, 2С-110, РП-110, 2ТН-110, 2РРП-110. | На подстанции ПС 110кВ КСК с 09:00ч 05.02.2020г. до 17:00ч 07.02.2020г. вывести в ремонт 2Т, 2С-110, РП-110 для демонтажа трансформаторов напряжения 2ТН-110кВ и по замене опорно-стержневых изоляторов на разъединителе 110кВ ремонтной перемычки 2РРП-110. | Выполнено 07.02.20г.
4 | 04.02.2020г. | ООО «Энергострой» | ПС 110кВ КСК ЗРУ-10 яч.№22 В-10 Котельная-2. ТП-10/0,4кВ Котельная ВН-10 Ввод-1 | На ПС 110кВ КСК ЗРУ-10 яч.№22 отключить В-10 Котельная-2, включить ЗН КЛ-10 Котельная-2 для БПР по заводке нового КЛ-10 в кабельный отсек ячейки №22. На ТП Котельная РУ-10 отключить ВН-10 Ввод-1, ВН-10 ввод-2. с 12:00ч до 18:00ч 10.02.20г. | Выполнено 10.02.20г.
5 | 06.02.2020г. | ООО «Автотехцентр-1" | ТП-21(338) КНС, яч.№6 ВН-10 Автотехцентр-1 | На ТП-21(338) КНС в ЗРУ-10 яч.№6 отключить ВН-10 Автотехцентр-1, включить ЗН КЛ Автотехцентр-1 10.02.20г с 22:00ч до 06:00ч 11.02.20г | Выполнено 10.02.20г.
6 | 07.02.2020г. | АО "Россети Тюмень" ТЭС заявка №654/0 от 07.02.20г | РП-121, В-10 Ввод-2 | На РП-121 перевести нагрузку на трансформатор 1Т, отключить В-10 Ввод №2-ПС Комарово (СВ-10 отключен) с 05:00ч до 17:00ч 10.02.20г. | Выполнено 10.02.20г.
7 | 14.02.2020г. | ПАО "СУЭНКО" | ТП-26, ВН-10 Ввод-1 | С 14-00ч 16.02.20г на ТП-26 перевод нагрузки на трансформатор 2Т. Отключить ВН-10 Ввод-1. (В связи с выводом в ремонт 1С-10 на РП-90 ПАО СУЭНКО 17.02.20г.) | Выполнено 16.02.20г.

## Март
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2020 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 01.03.2020г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП/ТП "Правобережный", РУ-10кВ В-10 ТП-21-1 | РП/ТП «Правобережный» вывести в ремонт В-10 ТП 21-1 для БПР по замене модуля управления ТЕR-CМ-16-2(220-1) 02.03.20г. с 14-00ч | Выполнено 02.03.20г.
2 | 10.03.2020г. | АО "Газромэнергосбыт Тюмень" | ТП-40, РУ-0,4кВ фидер 0,4кВ ООО "Любимый город" | ТП-40 РУ-0,4кВ АВ-0,4кВ ф.10 ООО «Любимый город». Отключить из-за неуплаты. | Выполнено 12.03.20г.
3 | 12.03.2020г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | КЛ-10 РП 121-1 | В связи аварийным отключением от МТЗ-10 на ПС 110кВ Комарово В-10 РП 121-1, вывести в ремонт КЛ-10 РП 121-1 для выполнения АВР с 12.03.20г. | Выполнено АВР закончены 23.03.20г.
4 | 13.03.2020г. | ПАО СУЭНКО | ТП-1 | На ТП-1 допуск персонала СУЭС в кабельный полуэтаж для установки кабельных креплений на КЛ-10 ТП-41-1(2) 16.03.20г. с 10-00ч до 16-00ч | Выполнено 16.03.20г.
5 | 13.03.2020г. | ПАО СУЭНКО | ВЛ-10 Цимлянское с отпайкой на ТП-46 от оп.№88 | ВЛ-10 Цимлянское от оп.№88 на ТП-46. Вывод в ремонт ВЛ для ТО 19.03.20г. с 08-00ч до 17-00ч | Выполнено 19.03.20г.
6 | 13.03.2020г. | АО "Россети Тюмень" ТЭС | ТП-15, ВН-10 Ввод-1 | ПС 110кВ Центральная 3С-10, все В-10 3С-10 в ремонт для ТО заявка №1522/0. 17.03.20г. с 05-00ч до 19-00ч | Выполнено 17.03.20г.
7 | 13.03.2020г. | АО "Россети Тюмень" ТЭС | ТП-15, ВН-10 Ввод-2 | ПС 110кВ Центральная 4С-10, все В-10 4С-10 в ремонт для ТО заявка №1687/0. 18.03.20г. с 05-00ч до 19-00ч | Выполнено 18.03.20г.
8 | 13.03.2020г. | АО "Россети Тюмень" ТЭС | ПС 110кВ КСК, ГПП 110кВ ТМ | Письмо №Т13/01/2344 «О проведении замера за 1 квартал 2020г.» | Выполнено 18.03.20г. с 20-00ч за 1час
9 | 15.03.2020г. | ООО "Ремэнергостройсервис" | ВЛ-10 Док с отпайкой на ТП-6 | АВР на ВЛ-10 Док, вывод в ремонт линии 10кВ 15.03.20г с 09-30 до 17-00ч. | Выполнено линия введена в работу 15.03.20г. в 14-25.
10 | 16.03.2020г. | ПАО СУЭНКО | ТП-26, ВН-10 Ввод-1 | ТП-26 собрать схему РУ-10 через СВН-10, отключить ВН-10 Ввод № 1. Заявка ПАО СУЭНКО, на РП-90 вывод в ремонт 1С-10 в связи с неотложными работами в ячейке 1СР-10. 18.03.20г. с 08-00ч до 17-00ч. | Выполнено 18.03.20г.
11 | 18.03.2020г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП-3, 1С-10 | Неотложная заявка. РП-3 «земля» в сети 1С-10, неисправность в изоляции на КЛ-10 ЗАО Блок комплект яч.№11. Отключить В-10 ЗАО Блок комплект яч.№11. 18.03.20г. с 15-00ч | Выполнено 18.03.20г. 15-00ч
12 | 19.03.2020г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | РП/ТП "Правобережный", РУ-10кВ В-10 ТП-21-1 | РП/ТП Правобережный, РУ-10кВ, Включить В-10 ТП-21-1 яч.№3. На ТП-21 собрать нормально-эксплуатационную схему. 19.03.20г. с 15-00ч | Выплонено 19.03.20г.
13 | 19.03.2020г. | Диспетчер ПАО «ТМ» | ГПП 110кВ ТМ, ТП-21 РУ-0,4кВ фидер ДСТ ТМ | ПАО «ТМ» ТП-21, РУ-0,4кВ, отключить ф.ДСТ,ТМ для испытаний и измерений сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ. 20.03.20г. с 10-00ч до 11-00ч. | Выплонено 20.03.20г.
14 | 26.03.2020г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-23 "Клевер парк" 1С-10 КРУЭ | ТП-23 вывести в ремонт 1С-10 КРУЭ для регулировки давления элегазом 26.03.20г. с 15-50 до 27.03.20г. 17-00ч | Выплонено 27.03.20г.16-10
15 | 28.03.2020г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-22 1С-10 | На ТП-22 в связи обесточения питания ввода №1 от РП-21 включить СВН-10 перевод нагрузхки на 2С-10. | Выплонено 28.03.20г.06-00

## Апрель
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2020 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 08.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 Жданово-2 на ТП-18 от ПС 110кв Казарово | ТП-18 перевод нагрузки на 1С-10. Вывод в ремонт КЛ-10 Жданово-2 для ремонта кабельной линии. | Выполлнено 11.04.2020г.
2 | 14.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 РП-121-1 | Аварийно-восстановительные работы КЛ-10 РП 121-1. Допуск на безопасное производство земляных работ на месте повреждения КЛ персоналом ООО «Энергострой». ВВИ кабельной линии. | Выполнено 16.04.2020г.
3 | 14.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-37 1Т, 1С-0,4кВ | ТП-37 вывести в ремонт 1Т, 1С-0,4кВ для БПР по замене ТТ-0,4кВ 1Т на шинах. ТО трансформатора 1Т. | Выполнено 17.04.2020г.
4 | 20.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-37 2Т, 2С-0,4кВ | ТП-37 вывести в ремонт 2Т, 2С-0,4кВ для БПР по замене ТТ-0,4кВ 2Т на шинах. ТО трансформатора 2Т. | Выполнено21.04.2020г.
5 | 20.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1 1Т, 1С-0.4кВ | ТП-1 вывести в ремонт 1Т, 1С-0,4кВ для БПР по замене ТТ-0,4кВ 1Т на шинах. ТО трансформатора 1Т. | Выполнено 23.04.2020г.
6 | 20.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 РП-121-1 | ПС 110кВ Комарово, яч.№110 подключение КЛ-10 РП-121-1 по н/д от Тюменского РЭС. На РП 121 в яч.№7 Ввод №1-ПС Комарово выполнить прозвонку на соответствия фаз жил КЛ-10. Включение КЛ-10. | Выполнено 22.04.2020г.
7 | 20.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-43 | ТП-43 КРУЭ-10 включить 2СВН-10, проверить включенное положение 1СВН-10, отключить ВН-10 Ввод №2- ПС КСК для ТО РЗА В-10 Олимпийская-2 на ПС 110кВ КСК. | Выполнено 21.04.2020г.
8 | 21.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК. ЗРУ-10 яч.№12 | ПС 110кВ КСК. ЗРУ-10 вывести в ремонт В-10 Олимпийская-2 для ТО проверки работ РЗА выключателя | Выполнено 21.04.2020г.
9 | 21.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1 3Т | ТП-1 вывести в ремонт 3Т для ТО трансформатора. | Выполнено 24.04.2020г.
10 | 21.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2х цепная КВЛ-10 ТП 38-1,(2) | Вывести в ремонт 2х цепную ВЛ-6 ТП-38-1, ВЛ-6 ТП-38-2 для БПР по расчистке ДКР трассы ВЛ с оп. №1, №1А, №1Б до оп. №15, оп. №15А работы выполнять без подъёма на высоту. По окончанию работ собрать схему 2х цепной ВЛ-6 ТП-38-1,(2) от яч.№3 ЗРУ-6кВ ГПП 110кВ ТМ, проверить отключенное положение разъединителя на оп.№1 ВЛ-6 ТП-38-1. На ТП-38 за секционировать РУ-6кВ включением СР-6, включить РВ-6 Ввод №1 подать напряжение на ВЛ-6 ТП-38-1. | Выполнено 24.04.2020г. с 16-00ч до 18-00ч
11 | 24.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч.30 В-10 Стройкомплект-Д2 | ПС 110кВ КСК вывести в ремонт В-10 Стройкомплект-Д2 яч.30 для ТО РЗА. | Выполнено 25.04.2020г.
12 | 24.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч.31 В-10 Сантехкомплект-2 | ПС 110кВ КСК вывести в ремонт поочерёдно В-10 Сантехкомплект-1 яч.31, В-10 Сантехкомплект-2 яч.32 для ТО РЗА | Выполнено 26.04.2020г.
13 | 24.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-8 1Т, 1С-0,4кВ | ТП-8 вывести в ремонт 1Т, 1С-0,4кВ для БПР по замене ТТ-0,4 1Т. | Выполнено 27.04.2020г с 13-00ч до 17-00ч
14 | 24.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1 2Т, 2С-0,4кВ | ТП-1 вывести в ремонт 2Т, 2С-0,4кВ для БПР по замене ТТ-0,4кВ 2Т на шинах в РУ-0,4кВ и ТО трансформатора 2Т. | Выполнено 28.04.2020г.
15 | 27.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1 4Т, 4С-0,4кВ | ТП-1 вывести в ремонт 4Т, 4С-0,4кВ для БПР по замене ТТ-0,4кВ 4Т на шинах в РУ-0,4кВ и ТО трансформатора 4Т. | Выполнено 28.04.2020г.
16 | 28.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-40 (ПАО Тюменские моторостроители) | ТП-40 (от ПАО ТМ) РУ-0,4кВ собрать схему питания на потребителя фидер ВЛ-0,4кВ База. Ответственный за эл/хозяйство Потехин Роман Андреевич тел.89044993388 | Выполнено 29.04.2020г.

## Май
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2020 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 28.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч.29 В-10 Стройкомплект-Д1 | 02.05.20г. 09:00 до 18:00ч на ПС 110кВ КСК ЗРУ-10 выключатель В-10 Стройкомплект Д-1 вывести в ремонт для ТО РЗА яч.№29 с включением ЗН КЛ. | Выполнено
2 | 29.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-29, ТП-30 | 01.05.19г с 8-00ч на ТП-29, ТП-30 выполнить оперативные переключения на оборудовании по переводу нагрузок с трансформаторов 1Т на 2Т. Трансформатор 1Т на ТП-29 и трансформатор 1Т на ТП-30 вывести в «резерв». | Выполнено
3 | 30.04.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, ЗРУ-10 яч.13 В-10 Привоз-1,яч.2 В-10 Привоз-2 | 04.05.20г. с 10-00-до 16-00ч .на ПС 110кВ КСК ЗРУ-10 выключатель В-10 Привоз-1,(2) вывести в ремонт с включением ЗН КЛ для ТО РЗА поочерёдно яч.№13,яч.№2. | Выполнено
4 | 06.05.2020г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-8, РУ-0,4кВ, 2Т. | 06.05.20г с 09-00ч до 17-00ч. На ТП-8 вывести в ремонт 2Т, 2С-0,4кВ для БПР по замене ТТ-0,4 2Т. | Выполнено
5 | 06.05.2020г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК ЗРУ-10 яч.№27 РП 11-1 | 12.05.2020г. с 17:00 до 21:00 на ПС 110кВ КСК ЗРУ-10 яч. №27 В-10 РП-11-1 вывести в ремонт , с включением ЗН КЛ для ТО РЗА. | Выполнено
6 | 06.05.2020г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК ЗРУ-10 яч.№16 РП 11-2 | 13.05.2020г. с 17:00 до 21:00 часов на ПС 110кВ КСК ЗРУ-10 яч.№16 В-10 РП 11-2 вывести в ремонт, с включением ЗН КЛ для ТО РЗА. | Выполнено
7 | 06.05.2020г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК ЗРУ-10 яч.№25 РП 22-1 | 14.05.2020г. с 17:00 до 21:00 на ПС 110кВ КСК ЗРУ-10 яч.№25 В-10 РП 22-1 вывести в ремонт, с включением ЗН КЛ для ТО РЗА. | Выполнено
8 | 06.05.2020г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК ЗРУ-10 яч.№18 РП 22-2 | 15.05.2020г. с 17:00 до 21:00 часов на ПС 110кВ КСК ЗРУ-10 яч.№18 В-10 РП 22-2 вывести в ремонт, с включением ЗН КЛ для ТО РЗА. | Выполнено
9 | 23.06.20г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КВЛ-10 ТП-36 от ТП-45 | 27.06.20г. с 10:00 до 14:00ч КВЛ-10 ТП-36 отключить от ТП-45, вывести в ремонт линию 10кВ для регулировки РЛНД-10 и устранения дефектов на вновь смонтированной трансформаторной подстанции СКТП-400-10/0,4кВ опорах №11, 11А. На рабочем месте установить ПЗ (опора №11). Организация допуска на ВЛ командированного персонала ООО «ТЭСК». | Выполнено

## Июнь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2020 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 04.06.20г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КВЛ-10 "ТП-36" от ТП-45 ПАО "ТМ" | 06.06.20г. с 10:00 до 14:00ч отключить от ТП-45 КВЛ-10 ТП-36 , вывести в ремонт линию для переустройства опор №10, №11 в связи с новым технологическим подключением энергообьекта (СКТП-400-10/0,4кВ). На рабочем месте установить ПЗ на опорах №10, №11. Исполнитель электромонтажных работ по переустройству линии 10кВ командированный персонал ООО «ТЭСК». | Выполнено по Б/П, допуск командированного персонала на ВЛ по Н/Д
2 | 05.06.20г | ООО «УК Правый берег» | мкр.Правобережный ТП-21, РУ-0,4кВ | 08.06.20г. с 09:00ч до 12:00ч на ТП-21 РУ-0,4кВ мкр.Правобережный , отключить поочерёдно фидера ГП-1-1; ГП 1-2 | Выполнено по Б/П.
3 | 05.06.20г | ООО «УК Правый берег» | мкр.Правобережный ТП-20, РУ-0,4кВ | 09.06.20г. с 09:00ч до 12:00ч на ТП-20 РУ-0,4кВ мкр.Правобережный отключить поочерёдно фидера ГП-7-1; ГП 7-2 | Выполнено по Б/П.
4 | 08.06.20г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КВЛ-10 "ТП-36" от ТП-45 ПАО "ТМ" | 10.06.20г. с 10:00 до 14:00ч КВЛ-10 ТП-36 отключить от ТП-45, вывести в ремонт линию 10кВ для установки трансформаторной подстанции СКТП-400-10/0,4кВ, разъединителя 10кВ на вновь смонтированных опорах №11, 11А. На рабочем месте установить ПЗ (опора №11). Организация допуска на ВЛ командированного персонала ООО «ТЭСК». | Выполнено по Б/П, допуск командированного персонала на ВЛ по Н/Д
5 | 11.06.20г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КВЛ-10 "ТП-36" от ТП-45 ПАО "ТМ" | 16.06.20г. с 10:00 до 14:00ч КВЛ-10 ТП-36 отключить от ТП-45, вывести в ремонт линию 10кВ для подключения и наладки вновь смонтированной трансформаторной подстанции СКТП-400-10/0,4кВ опорах №11, 11А. На рабочем месте установить ПЗ (опора №11). Организация допуска на ВЛ командированного персонала ООО «ТЭСК». | Выполнено по Б/П, допуск командированного персонала на ВЛ по Н/Д
6 | 05.06.20г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ "КСК" 2Т | На ПС 110кВ КСК вывести в ремонт 2Т, для среднего ремонта трансформатора с покраской с 15.05.20г с 08-00ч до 30.06.20г. 17-00ч. | Выполнено по Б/П.
7 | 16.06.20г. | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | ВРУ-0,4кВ Гаражный кооператив «Береговая» | ВРУ-0,4кВ Гаражный кооператив «Береговая» включить по Заявке Газпромэнергосбыт (по оплате задолженности эл.энергии) | Выполнено по команде ДД ОДС
8 | 16.06.20г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 Седова-2 от ПС 110кВ Центральная на ТП-15 Ввод-2 | КЛ-10 Седова-2 от ПС 110кВ Центральная на ТП-15 Ввод-2 вывести в ремонт для ремонта кабельной линии (отыскание места повреждения, ВВИ, монтаж соединительных муфт) с 17.06.20г по 18.06.20г | Выполнено по Б/П. Допуск командированного персонала по н/д.
9 | 16.06.20г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 РП 121-2 от ПС 110кВ Комарово на РП-121 Ввод-2 | КЛ-10 РП 121-2 от ПС 110кВ Комарово на РП-121 Ввод-2 ремонт 2х концевых муфт в ячейке №207 на ПС 110кВ Комарово 19.06.20г с 08-00 до 19-00ч | Выполнено
10 | 18.06.20г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 Ввод№2 на ТП-2 | с 18.06.20г.по 18.07.20г. КЛ-10 Ввод№2 на ТП-2 вывести в ремонт кабельную линию 10кВ для устранения порыва ремонтным персоналом ООО "СУЭС" | Выполнено
11 | 19.06.20г | ООО «ТСЗ» | КЛ-10 ГРП-ТП-14 (ТСЗ) | 22.06.20г. КЛ-10 ГРП-ТП-14 поиск-отслеживание кабельной линии на территории ООО «ТСЗ» в районе здания КНС. Определение действующих кабельных линий на территории ООО «ТСЗ» от здания КНС. Работы выполнять в присутствии и указаний прораба ООО «ТСЗ» Бизин В.Г. | Выполнено
12 | 19.06.20г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-5 трансформатор 2Т, секция шин 2С-0,4кВ | 23.06.20г. С 09-00ч до 17-00ч. на ТП-5 вывести в ремонт 2Т, 2С-0,4 для БВР по замене трансформаторов тока 0,4кВ 2Т фаз А,В,С в РУ-0,4кВ. | Выполнено по Б/П.
13 | 19.06.20г | ООО «ТК Шлюмберже» | ГПП 110кВ "Моторный завод" ЗРУ-10, ячейка №19 ТП-65,Т2 (ТП-66,Т2) | 20.06.2020г. с 08:30ч. до 13:00ч. на ГПП 110кВ Моторный завод организация выполнения оперативных переключений по фидеру 10кВ ячейка №19 ТП-65,Т2 (ТП-66,Т2) вывести в ремонт КЛ-10 на основании письма ООО «ТК Шлюмберже» исх.№129/02 от 19.06.20г. | Выполнено
14 | 19.06.20г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 Ввод№1 на ТП-2 | с 19.06.20г.по 18.07.20г. КЛ-10 Ввод№1 на ТП-2 вывести в ремонт кабельную линию 10кВ для устранения порыва ремонтным персоналом ООО "СУЭС" | Выполнено
15 | 19.06.20г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-2 | ТП-2 запрос на включение ВН-10 ТП 1367-1, ВН-10 1367-2 диспетчера ПАО «СУЭНКО» | Выполнено

## Июль
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2020 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 01.07.2020г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-3, 2С-10, СВ-10, все выключатели 10кВ присоединения 2С-10. | 05.07.20г. с 08 до 13-00ч на РП-3 вывести в ремонт 2С-10, СВ-10, выключатели 10кВ яч.№4,6,8,10,12,16 для доливки масла в полюса и ТО. | выполнено
2 | 03.07.2020г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ "КСК", 2Т | 04.07.20г. с 09-00ч до 17-00ч. ПС 110кВ КСК прогруз токовых цепей трансформатора 2Тот стороннего источника питания 380В к Вводам 110кВ (А,В,С). | выполнено
3 | 05.07.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-3, 1С-10, СВ-10, ШР-10 СВ | 06.07.20г. с 15-00ч до 16-00ч. на РП-3 вывести в ремонт 1С-10, СВ-10 для ТО по регулировке ШР-10 СВ яч.№15. | выполнено
| 07.07.2020г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ "КСК", 2Т | 08.07.20г с 09-00ч. до 10.07.20г. До 17-00ч. 2Т ввести в работу на Х.Х. (проверить на отсутствие газов в системе бака перед включением). | выполнено
| 09.07.2020г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-5, 1Т, 1С-0,4кВ | 14.07.20г. с 09-00ч до 17-00ч 1Т, 1С-0,4 вывести в ремонт для БВР по замене трансформаторов тока 0,4кВ 1Т фаз А,В,С в РУ-0,4кВ. | выполнено
| 24.07.2020г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-35, РУ-0,4кВ, АВ-0,4 Магдональс-1, (2) | 27.07.20г. с 09-00ч. Включить под рабочее напряжение АВ-0,4кВ Магдональс-1,(2) для пробных пусков электрооборудования ВРУ-0,4кВ здания Магдональс. | выполнено
| 24.07.2020г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, 1Т | 31.07.20г.с 08-00ч до 21.08.20г. 17-00ч Вывод в ремонт 1Т для среднего ремонта трансформатора с заменой масла. | выполнено
| 24.07.2020г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК,2Т, 2С-110кВ, РП-110кВ. | 29.07.20г с 8-00ч до 15-00ч. вывод в ремонт 2Т, 2С-110кВ, РП-110кВ для подключения шлейфовых спусков от 2С-110кВ на разъединитель 2РРП-110. | выполнено
| 29.07.2020г. | АО «Газпром газораспределение Север» | КВЛ-6 ТП-38, КТП-СКЗГ | 03.08.20г с 09-00ч до 16-00ч.КВЛ-6 ТП-38 вывести в ремонт для работ АО «Газпром газораспределение Север» на отпаечном разъединителе РЛНД-10 КТП-СКЗГ | выполнено

## Август
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2020 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 30.07.20г. | АО «Газпром газораспределение Север» | КВЛ-6 ТП-38-2 отпайка КТП-1-/0,4кВ "СКЗГ" | КВЛ-6 ТП-38-2 вывести в ремонт для работ АО «Газпром газораспределение Север» на отпаечном разъединителе РЛНД-10 КТП-СКЗГ 03.08.20г с 09-00ч до 16-00ч. | 03.08.20г с 09-00ч до 16-00ч.
2 | 31.07.20г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | КВЛ-10 ТП-36 отпайка на ТП №11 (АИС) СКТП-400-10/0,4кВ | КВЛ-10 ТП-36 отключить от ТП-45, вывести в ремонт линию 10кВ для регулировки РЛНД-10 ТП №11 (АИС) отпайки СКТП-400-10/0,4кВ на опорах №11, 11А. На рабочем месте установить ПЗ (опора №11). Организация допуска на ВЛ командированного персонала ООО «ТЭСК» 05.08.20г. с 09:00 до 12:00ч | 05.08.20г. с 09:00 до 12:00ч
3 | 04.08.20г. | АО «Мостострой 11» | ГПП 110кВ «Моторный з-д» ЗРУ-10 яч.№4 В-10 Мостострой-11 | ГПП 110кВ «Моторный з-д» ЗРУ-10 яч.№4 В-10 Мостострой-11 включить под рабочее напряжение, принять учёт электоэнергии 05.08.20г. | 05.08.20г 14-00ч
4 | 24.08.20г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ГПП 110кВ «Моторный завод» 1Т | ГПП 110кВ «Моторный завод». Вывод в ремонт 1Т для ВВИ и измерений трансформатора, отборы проб масла с осн. и РПН баков 26.08.20г с 09:00ч до 27.08.20г. 21:00ч | 2020-08-26
5 | 24.08.20г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ГПП 110кВ «Моторный завод» 2Т | ГПП 110кВ «Моторный завод». Вывод в ремонт 2Т для ВВИ и измерений трансформатора, отборы проб масла с осн. и РПН баков 29.08.20г с 09:00ч до 30.08.20г. 21:00ч | 29.08.20г
6 | 24.08.20г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ГПП 110кВ «Моторный завод». ЗРУ-10. Релейная защита автоматика АОСЧ | ГПП 110кВ «Моторный завод». ЗРУ-10, настройка АОСЧ 26.08.20г с 09:00ч до 17:00ч | 26.08.20г

## Сентябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2020 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 24.08.20г. | АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети | КЛ-10 РП 121-2 от ПС Комарово | 03.09.20г с 01:00ч до 17:00ч на РП 121, собрать схему СВ-10, отключить В-10 Ввод-2, ЛР-10 Ввод-2 (в связи поданной заявки на 2С-10 ПС 110кВ Комарово для ТР 2С-10.) | 03.09.20г выполнено
2 | 31.08.20г. | ООО «УК Правый берег» | ТП-20, РУ-0,4кВ фид. ГП 10-1, ГП 10-2 | 02.09.20г с 09:00ч до 13:00ч на ТП-20 отключить Ввод-1 ГП 10, Ввод-2 ГП 10. | 02.09.20г выполнено
3 | 01.09.20г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | КЛ-10 ТП 641-2 | 07.09.20г с 09:00ч до 17:00ч на КЛ-10 ТП 641-2 от ТП-22 (919) выполнить ремонт концевой муфты в ячейке РУ-10кВ ТП-641 ПАО «СУЭНКО». ВВИ кабельной линии от ТП-22(919). | 07.09.20г выполнено
4 | 01.09.20г | ООО "ТК Шлюмберже" | ГПП 110кВ "Моторный завод" ЗРУ-10. яч.№19 фид. ТП-65, Т2; яч.№58 фид. ТП-65 , Т1. | 05.09.20г. с 09:00ч до 18:30ч отключить фид.10кВ ТП-65, Т1, ТП-65, Т2 яч.№19, яч.№58 ЗРУ-10 ГПП 110кВ "Моторный завод". | 05.09.20г.в ыполнено
5 | 10.09.20г | АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети | ПС 110кВ "КСК", ГПП 110кВ "Моторный завод" | Письмо Т13/01/9791 "О проведении замера 3квартал 2020г." | 16.09.20г 20:00ч выполнено
6 | 14.09.20г | ООО «УК Правый берег» | РП/ТП "Правобережный" РУ-0,4кВ. Фид.ГП 15-1, ГП 15-2 | Письмо №241 "Об отключении электроэнергии на ГП-15 ул.Мельникайте,38 в связи регламентных работ в ЭУ на 16.09.20г с09:00ч. до 13:00ч. | 16.09.20г выполнено
7 | 16.09.20г | ООО "Газпром энерго" Сургутский филиал ПДС | КЛ-10 "Клевер парк-1", КЛ-10 "Клевер парк-2" | Письмо №269 "Об отключении в РТП-10/0,4кВ "Ямал-2" яч.№19 фид. "Клевер парк-1" 21.09.20г с 09:00ч - 19:00ч. Яч.№20 фид."Клевер парк-2" 22.09.20г с 09:00ч - 17:00ч. в связи с проведением плановых рабт в ЭУ. | 21.09.20г, 22.09.20г выполнено
8 | 20.09.20г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-46 | 23.09.20г. С 09:00ч_17:00ч Вывести в ремонт трансформатор 1Т на ТП-46 для выполнения ТО. | 23.09.20г выполнено

## Октябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2020 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 09.10.2020г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КВЛ-6 "ТП 33,ТП 38 цень-2" | 14.10.2020г с 09:00-14:00 часов отключить КВЛ-6 "ТП 33,ТП 38 цень-2" для БВР по расчистке просики ЛЭП от ДКР. | Ввыполнено
2 | 16.10.2020г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-28, ТП-29, ТП-30 (ООО "ЖБИ-Промжелдортранс") | 18.10.2020г с 06:30 до 12:00 часов отключить поочерёдно ТП-28,ТП-29,ТП-30 для БВР по ТО РУ-10кВ, трансформаторов 10/0,4кВ на подстанциях. | Ввыполнено
3 | 28.10.2020г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КВЛ-6 "ТП 33,ТП 38 цень-2" | 30.10.2020г с 09:00-18:00 часов отключить КВЛ-6 "ТП 33,ТП 38 цень-2" для обрезки крон деревьев. | Ввыполнено

## Ноябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2020 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 12.11.20г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | Вновь смонтированный 4БКРТП-630-10/0,4кВ (ТСЗ-ЖК "Правобережный") | 13.11.20г. 09:00ч. пробный пуск 4БКРТП-630-10/0,4кВ по программе. Включить под рабочее напряжение 10кВ новое 4БКРТП-630-10/0,4кВ «ЖК Правобережный» на 72часа. | Выполнено 13.11.20г
2 | 13.11.20г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | 4КЛ-0,4кВ "АБК. Новгородская,10" ООО "ТСЗ" | 15.11.20г. перевод нагрузок потребителя Новгродская,10 на вновь проложенные 4КЛ-0,4кВ "АБК. Новгородская,10"от 4БКРТП-630-10/0,4кВ (ТСЗ-ЖК "Правобережный")до ВРУ-1, ВРУ-2 здания Новгродская,10. | Выполнено 15.11.20г
3 | 13.11.20г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | 2КЛ-0,4кВ "АБК. Новгородская,10 стр.76" | 15.11.20г. перевод нагрузок потребителя Новгродская,10 стр.76 на вновь проложенные 2КЛ-0,4кВ от 4БКРТП-630-10/0,4кВ (ТСЗ-ЖК "Правобережный") до ВРУ-1, ВРУ-2 здания Новгродская,10 стр.76 | Выполнено 15.11.20г
4 | 14.11.20г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110кВ "КСК" трансформатор110кВ 1Т, секция шин 1С-110кВ, ремонтная перемычка РП-110кВ. | Неотложная заявка. 14.11.20г с 21:51ч до 24:00ч 05.12.20г.вывести в ремонт трансформатор 110кВ 1Т на ПС 110кВ «КСК» для устранения течи масла. Для ВБР на 1Т вывести в ремонт 1С-110, РП-110. | Выполнено 14.11.20г
5 | 16.11.20г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-14 (ТСЗ) РУ-0,4кВ фид. "ГК Якорь", фид. "ГК Новгородская,27 | 19.11.20г с 08:00ч до 17:00ч перевод нагрузок потребителей от ТП-14 (ТСЗ) РУ-0,4кВ ГК «Якорь», ГК «Новгородская,27» на 4БКРТП-630-10/0,4кВ (ТСЗ-ЖК "Правобережный"). | Выполнено 19.11.20г
6 | 20.11.20г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-22(919) ТЦ «Яркий Сибиряк». | Поочерёдно вывод в ремонт 1Т, 2Т для ТО. Трансформатор 1Т 21.11.20г с 07:00 до 11:00 часов. Трансформатор 2Т 22.11.20г с 07:00 до 11:00часов. | Выполнено 21.12.20г (1Т),22.11.20г (2Т)
7 | 20.11.20г. | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-14 (ТСЗ) 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 23.11.20г с 09:00ч на ТП-14 (ТСЗ) 1Т, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ вывести в ремонт. КЛ-10 ТП 14-ГРП вывести в ремонт. | Выполнено 23.11.20г
8 | 24.11.20г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | КЛ-10 ТП «Союз-2» от ТП «Союз» | 24.11.20г. 12:00ч включение КЛ-10 ТП «Союз-2» на ТП-9 Ввод №2 | Выплнено 24.11.20г
9 | 27.11.20г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП "Дом Печати" 2Т, РП-37 "Дом печати" В-10 "Дом печати-2" яч.№6 | 29.11.20г с 09:00 до 13:00 часов на ТП "Дом Печати" вывести в ремонт 2Т для БВР по ТО масленого выключателя В-10 "Дом Печати-2". На РП-37 "Дом печати" вывести в ремонт выключатель В-10 "Дом печати-2 яч.№6 для ТО выключателя. | Выполнено 29.11.20г
10 | 27.11.20г | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП"Дом Печати" 1Т, РП-37 "Дом печати" В-10 "Дом печати-1" яч.№5 | 29.11.20г с 13:00 до 18:00 часов на ТП "Дом Печати" вывести в ремонт 1Т для БВР по ТО масленого выключателя В-10 "Дом Печати-1". На РП-37 "Дом печати" вывести в ремонт выключатель В-10 "Дом печати-1 яч.№5 для ТО выключателя. | Выполнено 29.11.20г

## Декабрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2020 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 27.11.20г | Тюменские электрические сети ПАО Россети Тюмень | КВЛ-110 ТТЭЦ1-Граничная с отпайками | 07.12.20г с 00:00часов по 08.12.20г 24:00 часов КВЛ-110 ТТЭЦ1-Граничная с отпайками в ремонт для устранения нагрева шлейфового спирального зажима на оп.№20 нижняя фаза, оп.№27 средняя, нижняя фазы. | По типовому бланку переключений
2 | 27.11.20г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ "КСК"секция шин 2С-110, ремонтная перемычка РП-110, трансформатор 110кВ 2Т. | 07.12.20г с 00:00часов по 08.12.20г 24:00 часов ПС 110кВ «КСК» вывести ремонт 2С-110, РП-110, 2Т для замены подвесных изоляторов гибкой ошиновки на 2С-110. | По типовому бланку переключений
3 | 07.12.20г | ООО УК «Правый берег» | ТП-20 мкр.Правобережный | 09.12.20г с 09:00-12:00ч на ТП-20 мкр.Правобережный РУ-0,4кВ фид.1-9 ГП 3-1 Ввод1, фид.2-9 ГП 3-2 Ввод2 отключить для БВР ВРУ-0,4кВ Паркинг 2.1,3.1 | Выполнено по команде диспетчера
4 | 07.12.20г | ООО УК «Правый берег» | ТП-21 мкр.Правобережный | 09.12.20г с 13:00-16:00ч на ТП-21 мкр.Правобережный РУ-0,4кВ фид.1-7 ГП3-1 Ввод1,фид.2-9 ГП3-2 Ввод2 отключить для БВР ВРУ-0,4кВ Паркинг 4.1,5.1,6.1 | Выполнено по команде диспетчера
5 | 07.12.20г | ООО «СУЭНКО» | ТП-1,РУ-10кВ | 09.12.20г с 09:00-18:00чна ТП-1 включить ЗН КЛ-10 ТП 1593-1 для БВР по переподключению КЛ-10 ТП 1593-1 на ТП-1 (ТП1592) (отсоединение КЛ-10, подключение вновь проложенной КЛ-10 от ТП 1593, ВВИ). | Работы выполнены по наряду-допуску
6 | 14.12.20г | ООО «СУЭНКО» | ТП-1,РУ-10кВ | 16.12.20г с 09:00-18:00чна ТП-1 включить ЗН КЛ-10 ТП 1593-2 для БВР по переподключению КЛ-10 ТП 1593-2 на ТП-1 (ТП1592) (отсоединение КЛ-10, подключение вновь проложенной КЛ-10 от ТП 1593, ВВИ). | Работы выполнены по наряду-допуску
7 | 14.12.20г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-29 | 15.12.20г на ТП-29 в РУ-0,4кВ замена ПУ (счётчика). Отключений не требуется, для БВР на клеммах КИ закоротить вторичные цепи. | Выполнено
8 | 14.12.20г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-30 | 16.12.20г на ТП-30 в РУ-0,4кВ замена ПУ (счётчика). Отключений не требуется, для БВР на клеммах КИ закоротить вторичные цепи. | Выполнено