## Январь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 19.01.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-5. РУ-0,4кВ | 19.01.2021г. перевести нагрузку на трансформатор 2Т. Включить секционный выключатель СА-0,4кВ, отключить АВ-0,4кВ "Ввод №1". | Выполнено.
2 | 20.01.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-5. РУ-0,4кВ | 20.01.2021г. собрать нормальную эксплуатационную схему ТП-5. | Выполнено.

## Февраль
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2021-01-20 | АО "Газпром энергосбыт Тюмень" | РП/ТП "Правобережный" РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ ВРУ-0,4кВ Ввод-1,(2) нежилых помещений ул.Мельникайте,32 ф. ООО "СТиТ" ЩС-1 | Уведомление №3/369. Прекращение снабжения электрической энергией в связи расторжением договора энергоснабжения ООО "СТиТ" 01.02.2021г/ 00.00.00 часов. Время отключения 01.02.2021г. с 08:00 до 17:00 часов. | Выполнено 01.02.2021г. 12:00 часов. Акт о выполнении отключения.
2 | 2021-02-01 | ПАО "СУЭНКО" | ПС 110кВ "КСК" ЗРУ-10кВ, фид. РП 11-1 яч.27 | По команде диспетчера ПАО "СУЭНКО": Отключить В-10 РП 11-1, включить ЗН КЛ РП 11-1 временем 08:45 | Выполнено
3 | 2021-02-01 | ПАО "СУЭНКО" | ПС 110кВ "КСК" ЗРУ-10кВ, фид. РП 11-1 яч.27 | По команде диспетчера ПАО "СУЭНКО": Отключить ЗН КЛ РП 11-1, Включить В-10 РП 11-1, временем 11:44 | Выполнено
4 | 2021-02-02 | ООО УК "Правый берег" | РП/ТП "Правобережный" РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ фид.1-2 "ГП 12-1", фид.1-3 "ГП 13-1". | Заявка №19. Отключить электроэнергию 03.02.2021г с 09:00 до 14:00 ч. в паркингах ГП 12.1, ГП 13.1 ул.Мельникайте,34, соор.1 для проведения регламентных работ в ВРУ-0,4кВ | Выполнено в соответствии заявкой.
5 | 2021-02-05 | ПАО "СУЭНКО" | ПС 110кВ "КСК" ЗРУ-10кВ, фид. РП 11-2 яч.16 | По команде диспетчера ПАО "СУЭНКО": Отключить В-10 РП 11-2, включить ЗН КЛ РП 11-2 временем 08:37 | Выполнено
6 | 2021-02-05 | ПАО "СУЭНКО" | ПС 110кВ "КСК" ЗРУ-10кВ, фид. РП 11-2 яч.16 | По команде диспетчера ПАО "СУЭНКО": Отключить ЗН КЛ РП 11-2, включить В-10 РП 11-2 временем 11:44 | Выполнено
7 | 2021-02-05 | ПАО "Тюменские моторостроители" | ГПП 110кВ "Моторный завод", трансфоматор 110кВ 2Т | Перевести нагрузку на трансформатор 1Т, трансформатор 2Т включить на Х.Х. для режимной работы генерации | Выполнено 05.02.2021г 08:00ч
8 | 2021-02-05 | ПАО "Тюменские моторостроители" | ГПП 110кВ "Моторный завод", трансфоматор 110кВ 2Т | Вывести в ремонт трансформатор 110кВ 2Т для регламентных работ с трансфоматорным маслом в трансформаторе с 13.02.2021г до 05.03.2021г. | Выполнено
9 | 2021-02-08 | ТСН СНТ "Энергетик 1" | Отпайка от оп.№6 КВЛ-10 "Торфосклад" на ТП-160 кВА ТСН СНТ "Энергетик 1" | Включить под рабочее напряжение ПКУ-10, КЛ-10 фид.ТСН СНТ "Энергетик-1" | Выполнено 20.02.2021г 15:00ч
10 | 2021-02-11 | ООО УК "Правый берег" | РП/ТП "Правобережный" РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ фид.1-8 "ГП 15-1", фид.2-5 "ГП 15-2". | Заявка №30. Отключить электроэнергию 16.02.2021г с 09:00 до 14:00 ч. ввод-1 ГП 15, ввод-2 ГП 15 ул.Мельникайте,38 для проведения регламентных работ в ВРУ-0,4кВ жилого дома | Выполнено в соответствии заявкой.
11 | 2021-02-15 | ООО УК "Правый берег" | РП/ТП "Правобережный" РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ фид.1-3 "ГП 13-1", фид.2-3 "ГП 13-2". | Заявка №32. Отключить электроэнергию 17.02.2021г с 09:00 до 14:00 ч. ввод-1 ГП 13, ввод-2 ГП 13 ул.Мельникайте,34/1 для проведения регламентных работ в ВРУ-0,4кВ жилого дома | Выполнено в соответствии заявкой.
12 | 2021-02-25 | АО "Газпром энергосбыт Тюмень" | ТП-23 "Клевер парк. ВРУ-0,4кВ здания ул.Обдорская, д.1, к.2. КЛ-0,4кВ ООО "Мост" ул.Обдорская, д.1, к.2. помещение №4 | Заявка №03100000 37660-30. О введении ограничения режима потребления электрической энергии в отношении потребителя ООО "Мост"с 26.02.2021г. | Выполнено в соответствии заявкой.
13 | 2021-02-23 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ "КСК" ЗРУ-10кВ, СВ-10. Выключатель В-10 1Т в ремонт. | Перевести нагрузку на трансформатор 2Т, отключить В-10 1Т. Выполнить ТО вакуумного выключателя В-10 1Т. | Выполнено 23.02.2021г 20:25ч

## Март
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2021-02-24 | АО "Россети Тюмень" ТЭС | КЛ-10 "Жданово-1", ТП-18 | ТО В-10 Жданово-1 на ПС 110кВ Казарово 08:00ч 05.03.2021- 17:00ч 05.03.2021 | Выполнено
2 | 2021-03-05 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-3, РУ-0,4кВ СА-0,4кВ, АВ-0,4 1Т, АВ-0,4 2Т | На ТП-3 выполнитьТО СА-0,4кВ, АВ-0,4 1Т, АВ-0,4 2Т, проверка АВР-0,4кВ 17:00ч 09.03.2021- 19:00ч 09.03.2021 | Выполнено
3 | 2021-03-16 | ООО УК "Правый берег" | РП/ТП Правобережный, РУ-0,4кВ фид.1-4 ГП 14-1 Ввод№1 МКД, фид.1-9 ГП 14.1. Ввод №1 Паркинг | ТО ВРУ-0,4кВ МКД ул.Мельникайте,36; ТО ВРУ-0,4кВ Паркинг ул.Мельникайте,36 стр.1 09:00-14:00часов 17.03.2021 | Выполнено
4 | 2021-03-10 | ООО "Газпром Энерго" Сургутский филиал ПДС | КЛ-10 " Клевер парк-1", ТП-23 | На РТП-10/0,4кВ "Ямал-2" ТР и ВВИ оборудования яч.№19 фид.10кВ Клевер парк-1 09:00-17:00часов 18.03.2021 | Выполнено
5 | 2021-03-10 | ООО "Газпром Энерго" Сургутский филиал ПДС | КЛ-10 "Клевер парк-2", ТП-23 | На РТП-10/0,4кВ "Ямал-2" ТР и ВВИ оборудования яч.№20 фид.10кВ Клевер парк-2 09:00-17:00часов 19.03.2021 | Выполнено
6 | 2021-03-19 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ВЛ-110кВ Тюменская ТЭЦ-1 - Войновка с отпайками, ПС 110кВ "КСК" | Вывести в ремонт ВЛ-110 кВ Тюменская ТЭЦ-1-Войновка с отпайками для БВР на ПС 110кВ КСК на приёмном портале ВЛ для устранения нагрева на контактном соединении аппаратных зажимов ВЧЗ-110 Тюменская ТЭЦ-1-Войновка ф.В с 00:00часов до 23.03.2021 23:00часов 24.03.2021 | Выполнено
7 | 2021-03-19 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | Ттрансформатор 110кВ 1Т, секция шин 1С-110, ОРУ-110кВ ПС 110кВ КСК | Вывести в ремонт трансформатор 1Т на ПС 110кВ КСК , секцию шин 1С-110 для БВР на приёмном портале ВЛ для устранения нагрева на контактном соединении аппаратных зажимов ВЧЗ-110 Тюменская ТЭЦ-1-Войновка ф.В с 00:00часов до 23.03.2021 23:00часов 24.03.2021 | Выполнено
8 | 2021-03-22 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РУ-0,4кВ, ТТ-0,4кВ "ИП Фёдоров"ТП-41 (Профмодуль) | Замена приборов и оборудования на узлах коммерческого учёта ТП-41 (Профмодуль) ф.ИП Фёдоров 25.03.2021 с 09:00-17:00часов | Выполнено
9 | 2021-03-22 | АО "Россети Тюмень" ТЭС | КЛ-10 "03-2", ТП-39 | Для ВВИ и ТР оборудования 4С-10 на ПС 110кВ Суходольская 05:00 30.03.21-17:00 30.03.21 | Выполнено

## Апрель
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 01.04.21г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ГПП 110кВ "Моторный завод" секция шин 1С-110кВ | Техническое обслуживание жёсткой ошиновки 110кВ на 1С-110 06.04.21г 09:00-17:00 ч. | Выполнеено
2 | 01.04.21г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ВЛ-110кВ "ТТЭЦ-1 - Моторный цепь 1" | Техническое обслуживание ЛЭП 110кВ, обход, осмотр линии 8,9км 06.04.21г - 07.04.21г | Выполнено
3 | 01.04.21г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ГПП 110кВ "Моторный завод" ЛР "ВЛ-110 цепь 1" | Техническое обслуживание линейногго разьединителя 110кВ 06.04.21г 09:00-17:00 ч. | Выполнено
4 | 01.04.21г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ГПП 110кВ "Моторный завод" 1ТН-110 ф.А,В,С; 1ТТ-110кВ ф.А,В,С | Техническое обслуживание трансформаторов напряжения 110кВ, трансформаторов тока 110кВ 07.04.21г 09:00-17:00 ч. | Выполнено
5 | 01.04.21г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ГПП 110кВ "Моторный завод" 1РРП-110, ТР-110 1ТТ | Техническое обслуживание разьединителя 110кВ ремонтной перемычки, разьединителя 110кВ трансформаторов тока 07.04.21г 09:00-17:00 ч. | Выполнено
6 | 01.04.21г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ГПП 110кВ "Моторный завод" 1В-110, 1ТР-110 1В | Техническое обслуживание элегазового выключателя 110кВ, разьединителя 110кВ выключателя 06.04.21г - 07.04.21г. | Выполнено
7 | 01.04.21г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ГПП 110кВ "Моторный завод" трансформатор 110кВ 1Т, ОПН-110 1Т фА,В,С | Техническое обслуживание силового трансформатора110кВ, ограничителей перенапряжения 110кВ 06.04.21г - 07.04.21г. | Выполнено
8 | 13.04.21г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ГПП 110кВ "Моторный завод" ЛР "ВЛ-110 цепь 2" | Техническое обслуживание линейногго разьединителя 110кВ 16.04.21г 09:00-17:00 ч. | Выполнено
9 | 13.04.21г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ВЛ-110кВ "ТТЭЦ-1 - Моторный цепь 2" | Техническое обслуживание ЛЭП 110кВ, обход, осмотр линии 8,9км 16.04.21г - 30.04.21г | Выполнено
10 | 13.04.21г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ГПП 110кВ "Моторный завод" ОРУ-110, оборудование 2С-110, присоединения трансформатора 2Т | Техническое обслуживание оборудования 110кВ: элегазового выключателя, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ограничителей перенапряжения, разьединителей, силового трансформатора 16.04.21г - 30.04.21г | Выполнено
11 | 26.04.21г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "ТП-6" отпайка от оп.№28 ВЛ-10 фид. "ДОК" | Аварийно восстановительные работы на кабельной линии 10кВ отпайка от оп.№28 ВЛ-10 фид."ДОК" на ТП-6 . Приступить 26.04.21г с 15:49ч. | Выполнено 26.04.21г. 18:09

## Май
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2021-05-04 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1, трансформатор 1Т, КРУЭ-10 1С-10, РУ-0,4 1С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 2Т, выполнить ТО оборудования 1С-0,4 кВ, 1С-10 кВ. 04.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
2 | 2021-05-04 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1, трансформатор 2Т, КРУЭ-10 2С-10, РУ-0,4 2С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 1Т, выполнить ТО оборудования 2С-0,4 кВ, 2С-10 кВ. 05.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
3 | 2021-05-04 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-2, трансформатор 1Т, КРУЭ-10 1С-10, РУ-0,4 1С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 2Т, выполнить ТО оборудования 1С-0,4 кВ, 1С-10 кВ. 06.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
4 | 2021-05-04 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-2, трансформатор 2Т, КРУЭ-10 2С-10, РУ-0,4 2С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 1Т, выполнить ТО оборудования 2С-0,4 кВ, 2С-10 кВ. 07.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
5 | 05.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-3, трансформатор 1Т, КРУЭ-10 1С-10, РУ-0,4 1С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 2Т, выполнить ТО оборудования 1С-0,4 кВ,1С-10 кВ. 08.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
6 | 05.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-3, трансформатор 2Т, КРУЭ-10 2С-10, РУ-0,4 2С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 1Т, выполнить ТО оборудования 2С-0,4 кВ,2С-10 кВ. 11.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
7 | 07.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-4, КТП-400 кВА | Выполнить ТО КТП-10/0,4 кВ. 12.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
8 | 07.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-5, трансформатор 1Т, 1С-10 кВ , 1С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 2Т, выполнить ТО оборудования 1С-0,4 кВ,1С-10 кВ. 13.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
9 | 07.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-5, трансформатор 2Т, 2С-10 кВ , 2С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 1Т, выполнить ТО оборудования 2С-0,4 кВ,2С-10 кВ. 14.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
10 | 07.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-6, КТП-400 кВА | Выполнить ТО КТП-10/0,4 кВ. 17.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
11 | 11.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-7, трансформатор 1Т, КРУЭ-10 1С-10, РУ-0,4 1С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 2Т, выполнить ТО оборудования 1С-0,4 кВ,1С-10 кВ. 18.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
12 | 11.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-7, трансформатор 2Т, КРУЭ-10 2С-10, РУ-0,4 2С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 1Т, выполнить ТО оборудования 2С-0,4 кВ,2С-10 кВ. 19.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
13 | 11.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-8, трансформатор 1Т, КРУЭ-10 1С-10, РУ-0,4 1С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 2Т, выполнить ТО оборудования 1С-0,4 кВ,1С-10 кВ. 20.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
14 | 11.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-8, трансформатор 2Т, КРУЭ-10 2С-10, РУ-0,4 2С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 1Т, выполнить ТО оборудования 2С-0,4 кВ,2С-10 кВ. 21.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
15 | 14.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-9, 2КТП-400 кВА | Выполнить ТО 2КТП-10/0,4 кВ. 22.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
16 | 14.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-10, трансформатор 1Т, КРУЭ-10 1С-10, РУ-0,4 1С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 2Т, выполнить ТО оборудования 1С-0,4 кВ, 1С-10 кВ. 23.05.21 с 09:00 - 12:00 часов | Выполнено
17 | 14.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-10, трансформатор 2Т, КРУЭ-10 2С-10, РУ-0,4 2С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 1Т, выполнить ТО оборудования 2С-0,4 кВ, 2С-10 кВ. 23.05.21 с13:00 - 18:00 часов | Выполнено
18 | 14.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-11, трансформатор 1Т, КРУЭ-10 1С-10, РУ-0,4 1С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 2Т, выполнить ТО оборудования 1С-0,4 кВ, 1С-10 кВ. 24.05.21 с 09:00 - 12:00 часов | Выполнено
19 | 14.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-11, трансформатор 2Т, КРУЭ-10 2С-10, РУ-0,4 2С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 1Т, выполнить ТО оборудования 2С-0,4 кВ, 2С-10 кВ. 24.05.21 с13:00 - 18:00 часов | Выполнено
20 | 17.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-12, трансформатор 1Т, КРУЭ-10 1С-10, РУ-0,4 1С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 2Т, выполнить ТО оборудования 1С-0,4 кВ, 1С-10 кВ. 25.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
21 | 17.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-12, трансформатор 2Т, КРУЭ-10 2С-10, РУ-0,4 2С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 1Т, выполнить ТО оборудования 2С-0,4 кВ, 2С-10 кВ. 26.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
22 | 17.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-13, трансформатор 1Т, КРУЭ-10 1С-10, РУ-0,4 1С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 2Т, выполнить ТО оборудования 1С-0,4 кВ, 1С-10 кВ. 27.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
23 | 17.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-13, трансформатор 2Т, КРУЭ-10 2С-10, РУ-0,4 2С-0,4 кВ | Перевести нагрузку на 1Т, выполнить ТО оборудования 2С-0,4 кВ, 2С-10 кВ. 27.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
24 | 17.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-14, ТП-630 кВА | Выполнить ТО ТП-10/0,4 кВ, РУ-10 кВ , РУ-0,4 кВ. 28.05.21 с 09:00 - 18:00 часов | Выполнено
25 | 17.05.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-15, трансформаторы 1Т,2Т, 3Т,4Т КРУЭ-10 1С-10 кВ, 2С-10 кВ,РУ-0,4 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ, 3С-0,4 кВ, 4С-0.4 кВ. | Поочерёдно вывести оборудование в ремонт, выполнить ТО. 29.05.21- 30.05.21г | Выполнено
| 2021-05-17 | АО "Россети Тюмень" ТЭС | ВЛ-110 кВ "Тюменская ТЭЦ-1 - Войновка с отпайками" | Согласование отключения ВЛ отпайки на ПС 110кВ "КСК". БВР по расчистке трасс ВЛ от ДКР и обрезке крон деревьев. 08:00ч 29.05.21г - 17:00ч 30.05.21г. Заявка №3848/0 | По бланку переключений выполнено на ПС 110 кВ "КСК" перевод нагрузки с трансформатора 110кВ 1Т на трансформатор 110кВ 2Т 29.05.21г.
| 2021-05-17 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ "КСК" 1С-110 кВ, 1Т, ВЛ-110 кВ "Тюменская ТЭЦ-1 - Войновка с отпайками" | Собрать нормально-эксплуатационную схему ПС 110 кВ "КСК" по окончании работ по заявке №3848/0. | Выполнено 30.05.21г.
| 2021-05-20 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2КЛ-10 "РП 121-2" | Кабельные линии 10 кВ "РП 121-2"от ПС 110 кВ "Комарово" яч.№207 отключить для ремонта и высоковольтных испытаний с 20.05.21г - 04.06.21г | Выполнено

## Июнь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
2 | 2021-06-04 | ООО УК "Правый берег" | ТП-20, РУ-0,4кВ фид.1-3 ГП-8, фид.2-3 ГП-8, фид.1-6 ГП-11, фид.2-6 ГП-11 | Для проведеня ТО ВРУ-0,4 кВ ГП-8 ул.Мельникайте,30/3 отключить питающий кабель 09:00-13:00ч.08.06.21; для проведения ТО ВРУ-0,4кВ ГП-11 ул.Мельникайте,30 отключить питающий кабель 14:00-16:00ч.08.06.21. | Выполнено
3 | 2021-06-07 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110 кВ "КСК" 1С-110 кВ, 1Т. | ПС 110 кВ «КСК». Отключить 1С-110, вывести в ремонт 1Т для БВР по замене В/Вводов 110 кВ (3шт) на трансформаторе 25 мВА. 08:00ч 20.06.21 - 24:00ч 10.07.21. Согласовано ТРДУ до 24:00ч 04.07.21. Заявка продлена по указанию ТРДУ до 20:00ч 07.07.21г. | Выполнено
4 | 2021-06-07 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110 кВ "КСК" 1С-110 кВ, 1Т. | Продление заявки по указанию ТРДУ до 14:00ч 08.07.21г. В связи несовмещённности оперативных переключений с ВЛ-110 ТТЭЦ-1 -ТТЭЦ-2-2 | Оборудование 1С-110,1Т на ПС 110кВ "КСК" включен 10:08ч 08.07.21г.
5 | 2021-06-11 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-2 КЛ-10 "ТП 1367-1" | КЛ-10 "ТП 1367-1" вывести в ремонт для выполненияь ТО линии. | Выполнено 15.06.21г.
6 | 2021-06-21 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | КВЛ-110 «Тюменская ТЭЦ-1 – Граничная с отпайками». ПС 110 кВ "КСК" 2С-110, 2Т. | Неотложная заявка. КВЛ-110 «Тюменская ТЭЦ-1 – Граничная с отпайками» отключить для БВР на ПС 110кВ «КСК» по устранению нагрева на ВЧЗ-110«Тюменская ТЭЦ-1 – Граничная» ф. В на линейном портале ОРУ 08:00-17:00ч 21.06.21г. На ПС 110кВ «КСК» вывести в ремонт 2С-110 кВ для БВР по ревизии контактов и ремонта аппаратных зажимов на ВЧЗ-110«Тюменская ТЭЦ-1 – Граничная» ф. А,В,С. Перевести нагрузку с 2Т на трансформатор 1Т 08:00-17:00ч 21.06.21г | Выполнено 21:30ч 21.06.21г
7 | 2021-06-21 | ООО «Ремэнергостройсервис» | ВЛ-10 кВ "Док"с отпайкой на ТП-6. | Отключение ВЛ-10 кВ «Док» для БВР по ТО ЛЭП 09:00-13:00ч 26.06.21г. Всязи с заявкой отключения ВЛ, на ТП-6 отключить линейные коммутационные аппараты 10кВ. | Выполнено
9 | 2021-06-21 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ГПП 110 кВ "Моторный завод", ЗРУ-6 кВ выключатель В-6 "ТП-38-2" | Отключить ВЛ-6кВ «ТП-33,ТП-38-2» яч.№3 ЗРУ-6 ГПП 110кВ «Моторный завод» для БВР по ТО масляного выключателя В-6 «ТП-33,ТП-38-2».(устранение течи масла с полюса выключателя) 09:00 -17:00ч 28.06.21г. | Выполнено
10 | 2021-06-21 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ГПП 110 кВ "Моторный завод", ЗРУ-6 кВ выключатель В-6 "ТП-38-1" | ГПП 110 кВ «Моторный завод» ЗРУ-6 яч.№7 отключить выключатель В-6 «ТП-38-1» для ТО выключателя 09:00-17:00ч 29.06.21г | Выполнено
11 | 2021-06-21 | ООО УК "Правый берег" | ТП-2, РУ-0,4кВ фид. ГРЩ-2-1 (ввод№1 Окей), фид.ГРЩ-2-2 (ввод№2 Окей) | Отключить для ТО Ввод-1, Ввод-2 на ГРЩ-2 ООО "Окей"08:00-09:00ч 22.06.21г. | Выполнено
12 | 2021-06-23 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110 кВ "КСК" ЗРУ-10, ячека №9 Ввод 10 кВ 1Т. Совмещение работ по замене ТТ-10 кВ яч.9 Ввод 1Т на выведенном в ремонт оборудовании 1С-110кВ ,1Т, 1ТСН, В-10 1Т. | Замена измерительных трансформаторов тока 10 кВ Ввод 10 кВ 1Т фА,фС в связи с межповерочным интервалом. Соглосование вывести из расчётов ТТ-10 кВ с Тюменьэнерго ТЭС. | Выполнено 29.06.21г.

## Июль
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2021-07-01 | Тюменская ТЭЦ-1 ПАО "Фортум" | ВЛ-110 "ТТЭЦ-1 - Моторный-2" | На ТТЭЦ-1 вывести в ремонт для ТР, ТО РЗА выключателя В-110 "Моторный-2", для ТО разьединителей ОР-110 кВ "Моторный-2", ЛР-110 кВ "Моторный-2" 00:00 ч 07.07.21 - 20:00 ч 09.07.21. | Выполнено.
2 | 2021-07-01 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ВЛ-110 "ТТЭЦ-1 - Моторный-2" | Верховой осмотр ЛЭП. ТО ВЛ-110 "ТТЭЦ-1 - Моторный-2" 09:00 ч 07.07.21 - 17:00 ч 09.07.21 | Выполнено.
3 | 2021-06-28 | Отв.за эл/хоз. "АГНКС" Неваленов А.Ю. | ГПП 110кВ «Моторный завод»ЗРУ-10, яч.№8 «АГНКС» | ГПП 110кВ «Моторный завод»ЗРУ-10, яч.№8 «АГНКС» отключить для ВВИ трансформаторов на КТП АГНКС с 12:00-18:00ч 01.07.21 | Выполнено.
4 | 2021-07-07 | Тюменское РДУ | 1С-110 кВ ПС 110кВ "КСК" | ПС 110 кВ «КСК» 1С-110,1Т продление заявки по указанию ТРДУ до 14:00ч 08.07.21 в связи выведенной в ремонт ВЛ-110 кВ «ТТЭЦ-1 – ТТЭЦ 2-2» с несовместимостью оперативных переключений по линии ВЛ-110 «ТТЭЦ-1 – Войновка». | Принята
5 | 2021-07-07 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110 кВ "КСК" 1С-110 кВ, 1Т | Ввести трансформатор 1Т в работу 08.07.21 | Выполнено 08.07.21г 10:08ч
6 | 2021-07-13 | ООО «Дорстрой» | РП-21, 1С-10 | Просим соглосовать для БВР на 1С-10 в РП-21 отключить секцию шин 1С-10 кВ 09:00-18:00ч 13.07.21 | Согласовано
7 | 2021-07-13 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ТП-22 (919) СВН-10, В-10 РП 21-1 | В связи заявкой ООО «Дорстрой»по отключению 1С-10 на РП-21 включить на ТП-22 (919) СВН-10, отключить В-10 РП 21-1, включить ЗН КЛ РП 21-1 яч.№7. | Выполнено
8 | 2021-07-21 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | КЛ-10 Седова-1 | КЛ-10 Седова-1 вывести в ремонт для БВР по ТО кабельной линии 08:00 – 16:00ч 23.07.21 | Выполнено
9 | 2021-07-28 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | КЛ-10 Седова-2 | КЛ-10 Седова-2 вывести в ремонт для БВР по ТО кабельной линии 06:00 02.08.21г – 18:00ч 20.07.21 | Выполнено
10 | 2021-07-27 | ООО «Агентство Интеллект-Сервис» | ПС 110 кВ "КСК" 2С-110 кВ, 2Т | Отключить 2С-110 кВ для вывода в ремонт 2Т. Для БВР по замене ТТ-10 кВ в яч.№6 В-10 2Т, в связи с межповерочным интервалом поверки ТТ-10. | Отказ ТРДУ, переподать заявку на 18.08.21.

## Август
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 27.07.2021г | АО "Газпром энергосбыт Тюмень" ТМО | ВРУ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ "Н-Зелинского, д.1 помещ.4" от ТП-1. | Прекращение снабжения электрической энергией по точке поставке в отношении договора энергоснабжения Колесник С.В. 08:00-17:00ч 01.08.2021г | Выполнено 01.08.21г
2 | 2021-07-28 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "Седова-2" от ПС 110 кВ "Центральная"яч.№40 на "ТП-15"Ввод №2. | 06:00ч 02.08.2021г- 18:00ч 20.08.2021г отключить КЛ-10 "Седова-2" от ПС 110 кВ "Центральная"яч.№40 с включением ЗН КЛ для БВР на ТП-15 по ТО и ВВИ оборудования 2С-10 кВ. | Выполнено 02.08.21г
3 | 01.08.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | Двухцепная ВЛ-6 кВ "ТП-38-1,(2) от ГПП 110 кВ "Моторный завод" | С 15:34ч до 17:15ч 01.08.2021г Вывести в ремонт двухцепную ВЛ-6 кВ "ТП-38-1,(2) для БВР по устранению аварийной ситуации, схлёст проводов на ЛЭП. Установка переносных заземлений на ЛЭП на месте производства работ при подгатовке рабочего места. | Выполнено 01.08.21г
4 | 12.08.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "Седова-2" от ПС 110 кВ "Центральная"яч.№40 на "ТП-15"Ввод №2. | 08:00ч 13.08.2021г отключить ЗН КЛ "Седова-2" яч.№40 от ПС 110 кВ "Центральная" для ВВИ кабельной линии 10кВ (КЛ-10 "Седова-2") от ТП-15 яч.№2 "Ввод №2." | Выполнено 13.08.21г
5 | 13.08.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "Седова-1" от ПС 110 кВ "Центральная"яч.№45 на "ТП-15"Ввод №1. | 08:00ч 16.08.2021г- 17:00ч 17.08.2021г отключить КЛ-10 "Седова-1" от ПС 110 кВ "Центральная"яч.№45 с включением ЗН КЛ для БВР на ТП-15 по ТО и ВВИ оборудования 1С-10 кВ. | Выполнено 16.08.21г
6 | 17.08.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | Оборудование1С-10 кВ, трансформатор 1Т на ТП-66. | Отключить для ТО КРУЭ-10 1С, трансформатор 10\0,4 кВ 1Т 17.08.2021г. | Выполнено 17.08.21г
7 | 24.08.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | Оборудования 1С-10, 2С-10, трансформаторы 10/0,4 кВ 1Т,2Т на ТП-26. | Отключить для ТО поочерёдно КРУЭ-10 1С, КРУЭ-10 2С, трансформаторы 10\0,4 кВ 1Т,2Т 24.08.2021г. | Выполнено 24.08.21г
8 | 26.08.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | Трансформаторы 10/0,4 кВ 1Т, 2Т; ячейки 1С-10, 2С-10 на ТП-40 | Отключить для ТО оборудования 1С-10, 2С-10 поочерёдно на ТП-40 26.08.2021г. | Выполнено 26.08.21г
9 | 26.08.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | Выключатель В-6 кВ "ТП 38-2" на ГПП 110 кВ "Моторный завод" | Отключить для ТО масленного выключателя В-6 кВ "ТП 38-2" на ГПП 110 кВ "Моторный завод" . | Выполнено 26.08.21г
10 | 27.08.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | Автоматический выключатель АВ-0,4 кВ "1Т" на ТП 10/0,4 "Дом Печати" | Отключить и подгатовить схему для ТО выключателя 0,4 кВ трансформатора 1Т в РУ-0,4 кВ ТП "Дом Печати". | Выполнено 27.08.21г
11 | 28.08.2021г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | Оборудование 1С-10, 2С-10, трансформаторы 10/0,4 кВ 1Т,2Т ТП-44 | Отключить 29.08.2021г на ТП-44 поочерёдно КРУЭ-10 1С, КРУЭ-10 2С, трансформаторы 10/0,4 кВ 1Т,2Т для ТО. | Выполнено 28.08.21г

## Сентябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2021-09-06 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-919 (22) | В связи аварийным отключением на стороне РП-21 (Дорстрой) 2С-10, ДД ОДС ООО "Агентство Интеллект-Сервис" выполнить запрос ДД ОДС ПАО "СУЭНКО" на включение ТП-919 (22) по фидеру 10 кВ РП-30-2. | Выполнено 06.09.21 20:00ч
2 | 2021-09-07 | ООО УК «Правый берег» | РП-1, РУ-0,4 кВ ф.ВРУ-0,4 ГП 1-1 ул.Республики,204 к.13 | 12:00ч 09.09.21 на ВРУ-0,4 кВ Ввод №2 ГП-1, МЖД ул.Республики,204, корп.13 подать рабочее напряжение, для ввода МЖД в эксплуатацию. | Выполнено
3 | 2021-09-08 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 Ввод №2 на ТП-919(22) | 08:00ч 09.09.21 Допуск персонала ООО «Паритет эл» на КЛ-10 Ввод №2 ТП 919, техническое обслуживание кабельной линии. | Выполнено 09.09.21
4 | 2021-09-08 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-919(22) трансформатор 2Т | 09.09.21 Техническое обслуживание силового трансформатора 10/0,4кВ 1000 кВА, 2Т | Выполнено
5 | 2021-09-20 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-21, РУ-0,4кВ ф.ВРУ-0,4 "Выставочный зал", КЛ-0,4 «ГК Береговая» | 09:00ч-17:00ч 24.09.21г Фид. 0,4кВ «ГК Береговая» отключить для БВР по переустройству ВРУ-0,4кВ в помещении «Электрощитовая» здания «Выставочный зал» мкр. Правобережный | Выполнено
6 | 2021-09-20 | АО «Россети Тюмень» ТЭС | ВЛ-10 кВ «Большой Тараскуль» с отпайками | 13:00ч-17:00ч 21.09.21г отключить ВЛ-10 кВ «Большой Тараскуль» для БВР по ТО линии. | Выполнено
7 | 2021-09-20 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | Отпайка на ТП-17 от ВЛ-10 кВ «Большой Тараскуль» | В связи заявкой на отключение ВЛ-10 "Большой Тараскуль", отключить ЛР-10 ТП-17 с 13:00ч-17:00ч 21.09.21г. Проконтролировать перевод нагрузки потребителя на дизель генератор. | Выполнено
8 | 2021-09-20 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП «Дом Печати», РУ-0,4кВ, АВ-0,4 Ввод №1, АВ-0,4 Ввод №2, СА-0,4. | 26.09.21г 12:00-17:00 часов.ТП «Дом Печати», РУ-0,4кВ. ТО автоматических выключателей АВ-0,4 Ввод№1, АВ-0,4 Ввод№2, СА-0,4. Наладка РЗА, выверка и настройка схем РЗА на управление АВ-0,4. Опробование работ РЗА, АВР. | Выполнено
9 | 2021-09-28 | ПАО «СУЭНКО» | ТП-919(22) РУ-10, фид. ТП-641-1 | 29.09.21. 08:00 – 12:00 часов ТП-919(22) отключить КЛ-10 ТП «641-1» для БВР технического обслуживания оборудования ячейки РУ-10 кВ в ТП «641». | Выполнено

## Октябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2021-10-01 | ПАО "Фортум" Тюменская ТЭЦ-1 | ЛЭП-10 "Тюменская ТЭЦ-1 - Трофосклад" | Тюменская ТЭЦ-1 ЗРУ-10 кВ яч. №305 ф. «В-10 Торфосклад» отключить для проведения ТО РЗиА 08:00-13:00 ч, 10.10.21 | Выполнено
2 | 2021-10-01 | ПАО «СУЭНКО» | КЛ-10 «ТП 574-1» | Отключить КЛ-10 «ТП 574-1» от ТП-7 для ТО оборудования на ТП 571 09:00-17:00 ч, 04.10.21 | Выполнено
3 | 2021-10-01 | ПАО «СУЭНКО» | КЛ-10 «ТП 574-2» | Отключить КЛ-10 «ТП 574-2» от ТП-7 для ТО оборудования на ТП 571 09:00-17:00 ч, 05.10.21 | Выполнено
4 | 2021-10-07 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-22 (919) фидер 10 кВ РП 30-2 | Неотложная. ТП-22 (919) включить от РП 30-2 | Выполнено
5 | 2021-10-07 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 «РП 21 – ТП-22 (919) Ввод №2» | КЛ-10 «РП 21 – ТП-22 (919) Ввод №2» произвести ВВИ кабельной линии (эл. лабор-я ООО ЗапСибЭнергоСервис)09:00 – 11:00 ч, 07.10.21 | Выполнено
6 | 2021-10-07 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 «РП 21 – ТП-22 (919) Ввод №1» | КЛ-10 «РП 21 – ТП-22 (919) Ввод №1» произвести ВВИ кабельной линии (эл. лабор-я ООО ЗапСибЭнергоСервис) 10:00 – 13:00 ч, 07.10.21 | Выполнено
7 | 2021-10-07 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-10 «ВЗКГ», яч.№23 В-10 «ВЗКСМ» | РП-10 «ВЗКГ» РУ-10 кВ отключить яч.№23 В-10 «ВЗКСМ» для замены трансформаторов тока 10 кВ 10:00 – 17:00 ч, 26.10.21 | Выполнено
8 | 2021-10-07 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-10 «ВЗКГ», яч.№25 В-10 «ВЗКСМ» | РП-10 «ВЗКГ» РУ-10 кВ отключить яч.№25 В-10 «ВЗКСМ» для замены трансформаторов тока 10 кВ 10:00 – 17:00 ч, 27.10.21 | Выполнено
9 | 2021-10-07 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-10 «ВЗКГ», ТН-10 кВ | РП-10 «ВЗКГ» РУ-10 кВ отключить трансформатор напряжения ТН-10 кВ для замены 10:00 – 14:00 ч, 28.10.21 | Выполнено
10 | 2021-10-12 | ООО "Блок-Комплект" | РП-3 яч.№4 КЛ-10 "Блок-Комплект" | РП-3 отключить яч.№4 КЛ-10 "Блок-Комплект" для ремонта концевой муфты, ВВИ кабельной линии на РП-3 10:00-13:00 ч, 17.10.21. | Выполнено
11 | 2021-10-28 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ "КСК" ЗРУ-10, яч.№19 "Электрон-1" | Включить ЗН КЛ "Электрон-1"яч.№19. Допуск командированного персонала ООО "РЭНК" для выполнения высоковольтных испытаний КЛ-10 "Электрон-1". | Выполнено
12 | 2021-10-29 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ "КСК" ЗРУ-10, яч.№19 "Электрон-1" | Включить фидер 10 кВ "Электрон-1" яч.№19 18:00 ч, 29.10.21. | Выполнено

## Ноябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2021-11-05 | ООО "ТСЗ" | КЛ-10 "РП-2 - ТП-5", ТП-5 трансформатор 1Т. | 09.11.21 от РП-2 "Кросно" включить под рабочее напряжение КЛ-10 "ТП-5" на 24 часа. На ТП-5 включить трансформатор 1Т (ТМГ-1000 кВА) на 72 часа. | Выполнено 14:00 09.11.21
2 | 2021-11-05 | ООО "ТСЗ" | ПС 110 кВ "КСК" яч.№22, КЛ-10 ТП-14 "Стройка". | ПС 110 кВ «КСК» ЗРУ-10 яч. №22 отключить и заземлить КЛ-10 РП-2-2, КЛ-10 ТП-14 "Стройка" для БПР по отсоединению КЛ-10 ТП-14 "Стройка" в яч.№22 ЗРУ-10 ПС 110 кВ "КСК". | Выполнено 14:00 09.11.21
3 | 2021-11-06 | АО "Россети Тюмень" Тюм.электрические сети | ПС 110 кВ "Казарово" фид.10 кВ "Жданово-2" | Для ТО выключателя В-10 "Жданово-2" 08:00 10.11.21 - 17:00 10.11.21 | Выполнено 08:00 10.11.21 - 17:00 10.11.21
4 | 2021-11-09 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "Жданово-2" | В связи заявкой Тюм.электрических сетей для ТО В-10 "Жданово-2" на ТП-18 подгатовить схему питания РУ-10 от Ввода №1. | Выполнено 09.11.21 19:00
5 | 2021-11-12 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-30, РУ-0,4 кВ фид.№5 "БСУ-1; 2С-0,4 кВ секционный разьединитель 2СР-0,4 кВ; трансформатор 2Т. | ТП-30 вывести в ремонт вторую секцию шин 0,4 кВ, трансформатор 2Т для БВР по ТО разьединителя 2СР-0,4 кВ, ТО выключателя АВ-0,4 кВ "БСУ-1" 09:00 14.11.21 - 12:00 14.11.21. | Выполнено 09:00 14.11.21 - 12:00 14.11.21.
6 | 2021-11-17 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-3 "ЗАО Блок-Комплект" секционный масленный выключатель СВ-10, 2ШР-10 СВ. | 21.11.21 РП-3 "ЗАО Блок-Комплект" вывести в ремонт секционный масленный выключатель СВ-10 кВ для доливки масла в полюса выключателя. Вывести в ремонт вторую секцию шин 2С-10 кВ для БВР технического обслуживания (ТО) второго шинного разъединителя секционного выключателя 2ШР-10 СВ яч. №17. Установить ПЗ на шины 2С-10 кВ в яч. №17. | Выполнено 10:00 ч 21.11.21- 11:30 ч 21.11.21
7 | 2021-11-18 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | Проектные застройки ГП-4,ГП-5 вводно распределительные устройства новых домов мкр. Ул.Республика-50 лет ВЛКСМ. Трансформаторные подстанции ТП-4,ТП-5; кабельные линии 10 кВ ТП-4, ТП-5. | Осмотр новых электроустановок ВРУ-0,4 кВ ГП-4, ГП-5, трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ ТП-4,ТП-5. На трансформаторах положения анцапф переключить в положение 1. Выполнить комплексное опробования оборудования рабочим напряжением электроустановок - кабельные линии 4КЛ-10, трансформаторные подстанции ТП-4, ТП-5. | Выполнено 19.11.21

## Декабрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2021 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2021-12-06 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "ЗМЗ-1" | 07.12.2021, 08:00-17:00 отключить фидер 10 кВ "ЗМЗ-1" для БВР по трассировке кабельной линии (КЛ-10 кВ"ЗМЗ-1" от РП-3) | Выполнено 07.12.2021
2 | 2021-12-06 | ПАО «СУЭНКО» | КЛ-10 "Автоцентр-1" | 10.12.2021, 08:00-17:00 отключение фидера 10 кВ "Автоцентр-1", заявка от АО "Россети Тюмень" ТЭС для планового ремонта обрудования на ПС 110 кВ "Суходольская". | Выполнено 10.12.2021
3 | 2021-12-06 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1, РУ-10 кВ Ввод №1, КЛ-10 "Автоцентр-1" | В связи заявкой ПАО "СУЭНКО"отключения КЛ-10 "Автоцентр-1", 10.12.2021, 8:00 на ТП-1 включить секционный выключатель нагрузки 10 кВ (СВН-10), отключить ВН-10 "Ввод №1" фидер 10 кВ "Автоцентр-1". По запросу и согласования с ДД ОДС ПАО "СУЭНКО" в 17:00 на ТП-1 собрать нормальную эксплуатационную схему в РУ-10 кВ. | Выполнено 10.12.2021
4 | 2021-12-10 | ООО "Ремэнергостройсервис" | ВЛ-10 "Док" | Неотложная заявка, 10.12.2021, 10:00-15:00 отключение ВЛ-10 "Док" для устранения неисправности на ЛЭП. | Выполнено 10.12.2021
5 | 2021-12-10 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-6 | В связи с неотложной заявкой от ООО "Ремэнергостройсервис" об отключении ВЛ-10 "Док" для организации работ по устранению неисправности на ЛЭП, предупредить потребителей об обесточении электроэнергии с 10:00 до 15:00 часов. | Выполнено 10.12.2021, включение ЛЭП в 13:20
6 | 2021-12-10 | ПАО "Фортум",Тюменская ТЭЦ-1 | Фидер 10 кВ "Судостроитель-2" | 13.12.2021г 08:00-17:00 для проверки и наладки РЗА выключателя 10 кВ В-10 "Судостроитель-2" яч.№408. | Выполнено 13.12.2021
7 | 2021-12-10 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП/ТП "Прапвобережный", РУ-10 кВ Ввод №2, КЛ-10 "Судостроитель-2" | В связи заявкой ПАО "Фортум" Тюменская ТЭЦ-1 отключения фидера 10 кВ "Судостроител-2" для плановых работ РЗА 13.12.2021, 08:00 на ТР/ТП "Правобережный" в РУ-10 кВ включить секционный выключатель 10 кВ (СВ-10), отключить выключатель 10 кВ В-10 "Ввод №2", КЛ-10 "Судостроитель-2". По запросу и согласования с ДД ОДС ПАО "Фортум"Тюм.ТЭЦ-1 в 17:00 на РП/ТП "Правобережный" собрать нормальную эксплуатационную схему в РУ-10 кВ. | Выполнено 13.12.2021
8 | 2021-12-13 | ООО "ТСЗ" | КВЛ-10 "ТП-4" от РП/ТП "Правобережный" | 14.12.2021 09:00-12:00 отключить ВЛ-10"ТП-4"для БПР по отсыпке грунта и планировки под ЛЭП. | Выполнено 14.12.2021
9 | 2021-12-13 | ПАО "СУЭНКО" | РП-90, 1С-10 кВ | 17.12.2021 08:00- 17:00 Вывод в ремонт 1С-10 кВ на РП-90. | Выполнено 17.12.2021
10 | 2021-12-13 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-26, РУ-10 кВ Ввод №1, КЛ-10 "РП 90-1" | В связи заявкой ПАО "СУЭНКО" вывод в ремонт 1С-10 кВ на РП-90, 17.12.2021 08:00- 17:00 на ТП-26 собрать схему в РУ-10 кВ: включить СВН-10, отключить ВН-10"Ввод №1", КЛ-10 "РП 90-1". По запросу и согласования с ДД ОДС ПАО "СУЭНКО"в 17:00 на ТП-26 собрать нормальную эксплуатационную схему в РУ-10 кВ. | Выполнено 17.12.2021
11 | 2021-12-17 | АО "Россети Тюмень" Тюм.электрические сети | ВЛ-110 "Тюменская ТЭЦ-1 - Войновка" с отпайками | 23.12.2021, 00:00- 24.12.2021, 24:00 Вывод в ремонт ВЛ-110 "Тюменская ТЭЦ-1 - Войновка" с отпайками. Снятие птичьих гнёзд, устранение замечаний РУТН, ПЗ устанавливать на рабочем месте. АГ 3 часа. | Выполнено 23.12.2021, 00:00
12 | 2021-12-17 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ "КСК", 1С-110 кВ, 1Т. | В связи заявкой АО "Россети Тюмень" Тюм.электрические сети на вывод в ремонт ВЛ-110 "Тюменская ТЭЦ-1 - Войновка" с отпайками 00:00 23.12.2021 - 24:00 24.12.2021, на ПС 110 кВ "КСК" разгрузить трансформатор 110 кВ 1Т. По запросу и согласования с ДД ОДС АО "Россети Тюмень" Тюм.электрические сети на ПС 110 кВ "КСК" собрать нормальную эксплуатационную схему. | Выполнено 23.12.2021, 00:00- 24.12.2021, 24:00