## форма 3
Форма N3
| Контрольного замера по п/ст: | [15 empty] | Дата: | 2019-06-19
КСК 110/10 кВ
|  |  |  | Положение |  |  |  |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 0 | час. |  | 1 | час. |  | 2 | час.
|  |  |  | анцапф |  |  |  | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак
| S ном, МВА | [6 empty] | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар
м |  | нагрузка | 110 кв
а | 1Т |  | 35 кв
р | 25 |  | 10(6) кв |  |  |  |  | 86.9 | -1.5014 | -0.4935 | 79 | -1.3649 | -0.4486 | 83.5 | -1.4427 | -0.4742 | 91 | -1.5723 | -0.5168 | 108.3 | -1.8712 | -0.615 | 142.2 | -2.4569 | -0.8075 | 130 | -2.2461 | -0.7383 | 145 | -2.5053 | -0.8235 | 148 | -2.5571 | -0.8405 | 129 | -2.2288 | -0.7326 | 125 | -2.1597 | -0.7099 | 130.5 | -2.2547 | -0.7411 | 144 | -2.488 | -0.8178 | 144 | -2.488 | -0.8178 | 131 | -2.2634 | -0.7439 | 124 | -2.1424 | -0.7042 | 128 | -2.2115 | -0.7269 | 121.5 | -2.0992 | -0.69 | 120 | -2.0733 | -0.6815 | 112 | -1.9351 | -0.636 | 97 | -1.6759 | -0.5508 | 89.5 | -1.5464 | -0.5083 | 85.2 | -1.4721 | -0.4839 | 84.5 | -1.46 | -0.4799
о |  | РПН |  |  | 7
т |  | нагрузка | 110 кв
а | 2Т |  | 35 кв
м | 20 |  | 10(6) кв |  |  |  |  | 79.6 | -1.3753 | -0.452 | 74.2 | -1.282 | -0.4214 | 73.4 | -1.2682 | -0.4168 | 86 | -1.4859 | -0.4884 | 91 | -1.5723 | -0.5168 | 112 | -1.9351 | -0.636 | 136 | -2.3498 | -0.7723 | 161 | -2.7817 | -0.9143 | 153 | -2.6435 | -0.8689 | 152 | -2.6262 | -0.8632 | 147 | -2.5398 | -0.8348 | 163 | -2.8163 | -0.9257 | 151 | -2.6089 | -0.8575 | 157 | -2.7126 | -0.8916 | 142 | -2.4534 | -0.8064 | 136 | -2.3498 | -0.7723 | 131 | -2.2634 | -0.7439 | 130 | -2.2461 | -0.7383 | 129 | -2.2288 | -0.7326 | 110 | -1.9005 | -0.6247 | 101 | -1.745 | -0.5736 | 93 | -1.6068 | -0.5281 | 91 | -1.5723 | -0.5168 | 87 | -1.5032 | -0.4941
р |  | РПН |  |  | 1
о |  | нагрузка | 110 кв
ф |  |  | 35 кв
с |  |  | 10(6) кв |  | 0
н |  | РПН
а
р |  |  |  | cos ФИ= |  | 0.95
т |  |  |  | tg ФИ= |  | 0.32868
|  | РПН | [30 empty] | 4.57
о |  |  | 110 кв
П | Итого |  | 35 кв
|  |  | 10(6) кв |  |  |  |  | 166.5 | 2.8767 | 0.9455 | 153.2 | 2.6469 | 0.87 | 156.9 | 2.7109 | 0.891 | 177 | 3.0582 | 1.0052 | 199.3 | 3.4435 | 1.1318 | 254.2 | 4.392 | 1.4435 | 266 | 4.5959 | 1.5106 | 306 | 5.287 | 1.7378 | 301 | 5.2006 | 1.7094 | 281 | 4.855 | 1.5958 | 272 | 4.6995 | 1.5447 | 293.5 | 5.071 | 1.6668 | 295 | 5.0969 | 1.6753 | 301 | 5.2006 | 1.7094 | 273 | 4.7168 | 1.5503 | 260 | 4.4922 | 1.4765 | 259 | 4.4749 | 1.4708 | 251.5 | 4.3453 | 1.4283 | 249 | 4.3021 | 1.4141 | 222 | 3.8356 | 1.2607 | 198 | 3.4209 | 1.1244 | 182.5 | 3.1532 | 1.0364 | 176.2 | 3.0444 | 1.0007 | 171.5 | 2.9632 | 0.974
| Напря- |  | Название | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак
| жение |  | ЛЭП и фидер. | герц | сек | герц | сек | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар
| 1 с | АЧР | Привоз-1,яч.13 |  |  | 48.2 | 0.3 | 4 | 0.07 |  | 2 | 0.03 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 12 | 0.21 |  | 14 | 0.24 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 8 | 0.14 |  | 6 | 0.1 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07
|  | АЧР | РП-1-1,яч3 |  |  | 48.2 | 0.3 | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1
B |  | АЧР | Олимпийская-1,яч.7 |  |  | 48.2 | 0.3 | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 12 | 0.21 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 20 | 0.35 |  | 9 | 0.16 |  | 9 | 0.16 |  | 9 | 0.16 |  | 20 | 0.35 |  | 20 | 0.35 |  | 20 | 0.35 |  | 20 | 0.35 |  | 20 | 0.35 |  | 20 | 0.35 |  | 20 | 0.35 |  | 18 | 0.31 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21
к |  | АЧР | РП-22-1,яч.25 |  |  | 48.2 | 0.3 | 15 | 0.26 |  | 15 | 0.26 |  | 15 | 0.26 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 24 | 0.41 |  | 33 | 0.57 |  | 32 | 0.55 |  | 32 | 0.55 |  | 29 | 0.5 |  | 31 | 0.54 |  | 31 | 0.54 |  | 32 | 0.55 |  | 35 | 0.6 |  | 30 | 0.52 |  | 30 | 0.52 |  | 33 | 0.57 |  | 27 | 0.47 |  | 27 | 0.47 |  | 24 | 0.41 |  | 22 | 0.38 |  | 19.5 | 0.34 |  | 18.3 | 0.32 |  | 17.5 | 0.3
|  | АЧР | Электрон-1,яч19 |  |  | 48.2 | 0.3 | 0.9 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 0.9 | 0.02 |  | 1 | 0.02
6 |  | АЧР | Стройкомп.1,яч.29 |  |  | 48.2 | 0.3 | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 6 | 0.1 |  | 10 | 0.17 |  | 8 | 0.14 |  | 10 | 0.17 |  | 8 | 0.14 |  | 8 | 0.14 |  | 8 | 0.14 |  | 8 | 0.14 |  | 8 | 0.14 |  | 8 | 0.14 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07
, |  | АЧР | Сантехкомп1,яч. 31 |  |  | 48.2 | 0.3 | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 12 | 0.21 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 12 | 0.21 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1
O |  |  | РП-11-1,яч.27 |  |  |  |  | 32.4 | 0.56 |  | 32 | 0.55 |  | 34.5 | 0.6 |  | 39 | 0.67 |  | 42.3 | 0.73 |  | 52.2 | 0.9 |  | 33 | 0.57 |  | 35 | 0.6 |  | 36 | 0.62 |  | 33 | 0.57 |  | 33 | 0.57 |  | 32 | 0.55 |  | 33 | 0.57 |  | 31 | 0.54 |  | 31 | 0.54 |  | 30 | 0.52 |  | 33 | 0.57 |  | 31 | 0.54 |  | 31 | 0.54 |  | 30 | 0.52 |  | 29 | 0.5 |  | 24 | 0.41 |  | 21 | 0.36 |  | 21 | 0.36
1 |  |  | ДГК-1,яч.17 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Отлючено
|  | АЧР | Линейная-1,яч.15 |  |  | 48.2 | 0.3 | 12 | 0.21 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21
и |  | АЧР | Тяговая-7-1,яч.21 |  |  | 48.2 | 0.3 | 0.6 | 0.01 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1.5 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 0.5 | 0.01 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02
|  |  | ТСН-1 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 0.96 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02
5 | 2 с | АЧР | Привоз-2,яч.2 |  |  | 48.2 | 0.3 | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03
3 |  | АЧР | РП-2-2,яч.4 |  |  | 48.2 | 0.3 | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1
, |  | АЧР | Олимпийская-2,яч.12 |  |  | 48.2 | 0.3 | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 16 | 0.28 |  | 12 | 0.21 |  | 24 | 0.41 |  | 28 | 0.48 |  | 28 | 0.48 |  | 28 | 0.48 |  | 28 | 0.48 |  | 28 | 0.48 |  | 28 | 0.48 |  | 28 | 0.48 |  | 28 | 0.48 |  | 32 | 0.55 |  | 32 | 0.55 |  | 32 | 0.55 |  | 32 | 0.55 |  | 32 | 0.55 |  | 16 | 0.28 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21
O |  | АЧР | Сантехкомп2, яч.32 |  |  | 48.2 | 0.3 | 3.6 | 0.06 |  | 4.2 | 0.07 |  | 3.4 | 0.06 |  | 3 | 0.05 |  | 3 | 0.05 |  | 3 | 0.05 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 5 | 0.09 |  | 4 | 0.07 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 3 | 0.05 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 3 | 0.05 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07
1 |  | АЧР | Стройкомп.2,яч.30 |  |  | 48.2 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  | АЧР | Линейная-2,яч.28 |  |  | 48.2 | 0.3 | 12 | 0.21 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21
|  | АЧР | Электрон-2,яч.24 |  |  | 48.2 | 0.3 | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 20 | 0.35 |  | 30 | 0.52 |  | 20 | 0.35 |  | 20 | 0.35 |  | 20 | 0.35 |  | 20 | 0.35 |  | 20 | 0.35 |  | 30 | 0.52 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21
м |  | АЧР | РП-22-2,яч.18 |  |  | 48.2 | 0.3 | 15 | 0.26 |  | 15 | 0.26 |  | 15 | 0.26 |  | 18 | 0.31 |  | 21 | 0.36 |  | 27 | 0.47 |  | 31 | 0.54 |  | 32 | 0.55 |  | 36 | 0.62 |  | 34 | 0.59 |  | 35 | 0.6 |  | 50 | 0.86 |  | 33 | 0.57 |  | 33 | 0.57 |  | 28 | 0.48 |  | 26 | 0.45 |  | 25 | 0.43 |  | 21 | 0.36 |  | 21 | 0.36 |  | 21 | 0.36 |  | 21 | 0.36 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31
а |  |  | РП-11-2,яч.16 |  |  |  |  | 15 | 0.26 |  | 15 | 0.26 |  | 15 | 0.26 |  | 15 | 0.26 |  | 21 | 0.36 |  | 24 | 0.41 |  | 27 | 0.47 |  | 31 | 0.54 |  | 36 | 0.62 |  | 36 | 0.62 |  | 30 | 0.52 |  | 31 | 0.54 |  | 32 | 0.55 |  | 30 | 0.52 |  | 28 | 0.48 |  | 29 | 0.5 |  | 30 | 0.52 |  | 31 | 0.54 |  | 31 | 0.54 |  | 29 | 0.5 |  | 24 | 0.41 |  | 21 | 0.36 |  | 21 | 0.36 |  | 19 | 0.33
р |  | АЧР | Котельная-2,яч.22 |  |  | 48.2 | 0.3 | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 4 | 0.07 |  | 8 | 0.14 |  | 2 | 0.03 |  | 4 | 0.07 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 6 | 0.1 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 8 | 0.14 |  | 4 | 0.07 |  | 6 | 0.1 |  | 4 | 0.07 |  | 2 | 0.03 |  | 2 | 0.03 |  | 6 | 0.1 |  | 4 | 0.07 |  | 2 | 0.03
е |  |  | ДГК-2,яч.26 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Отлючено
д |  |  | ТСН-2 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 0.96 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02
и
ф | [5 empty] | 48.2 | 0.3
|  |  | сумма под АЧР |  |  | 48.2 | 0.3 |  | 1.8 |  |  | 1.66 |  |  | 1.69 |  |  | 1.96 |  |  | 2.08 |  |  | 2.8 |  |  | 3.26 |  |  | 3.77 |  |  | 3.7 |  |  | 3.38 |  |  | 3.36 |  |  | 3.72 |  |  | 3.63 |  |  | 3.85 |  |  | 3.4 |  |  | 3.1 |  |  | 3.08 |  |  | 2.84 |  |  | 2.82 |  |  | 2.44 |  |  | 2.24 |  |  | 2.05 |  |  | 2.03 |  |  | 2.01
и
П
Э
Л
о
П
расчёт потерь в трансформаторах
1Т | паспортные данные |  |  | ∆P x.x= | 0.0308 | МВт |  | ∆Q x.x.= | 0.1175 | Мвар | Ркз(110)= |  | МВт | Ркз(35)= |  | МВт | Ркз(10)= | 0.1161 | МВт | Uкз%(В)= |  | % | Uкз%(С)= |  | % | Uкз%(Н)= | 10.7 | %
| Потери пост. |  | ∆P x.x+j∆Q x.x. |  |  |  |  | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175
| Потери перем. |  | ∆Рпер+j∆Qпер. |  |  |  |  | 0.0005 | +j | 0.0107 | 0.0004 | +j | 0.0088 | 0.0004 | +j | 0.0099 | 0.0005 | +j | 0.0117 | 0.0007 | +j | 0.0166 | 0.0012 | +j | 0.0286 | 0.001 | +j | 0.0239 | 0.0013 | +j | 0.0298 | 0.0013 | +j | 0.031 | 0.001 | +j | 0.0236 | 0.001 | +j | 0.0221 | 0.001 | +j | 0.0241 | 0.0013 | +j | 0.0294 | 0.0013 | +j | 0.0294 | 0.0010544 | +j | 0.024295 | 0.0009 | +j | 0.0218 | 0.001 | +j | 0.0232 | 0.0009 | +j | 0.0209 | 0.0009 | +j | 0.0204 | 0.0008 | +j | 0.0178 | 0.0006 | +j | 0.0133 | 0.0005 | +j | 0.0113 | 0.0004 | +j | 0.0103 | 0.0004 | +j | 0.0101
| Полная нагрузка с потерями | [6 empty] | 1.5327 | +j | 0.6217 | 1.3961 | +j | 0.5749 | 1.4739 | +j | 0.6016 | 1.6036 | +j | 0.646 | 1.9027 | +j | 0.7491 | 2.4889 | +j | 0.9536 | 2.2779 | +j | 0.8797 | 2.5374 | +j | 0.9708 | 2.5892 | +j | 0.989 | 2.2606 | +j | 0.8737 | 2.1915 | +j | 0.8495 | 2.2865 | +j | 0.8827 | 2.5201 | +j | 0.9647 | 2.5201 | +j | 0.9647 | 2.2953 | +j | 0.88569 | 2.1741 | +j | 0.8435 | 2.2433 | +j | 0.8676 | 2.1309 | +j | 0.8284 | 2.105 | +j | 0.8194 | 1.9667 | +j | 0.7713 | 1.7073 | +j | 0.6816 | 1.5777 | +j | 0.6371 | 1.5033 | +j | 0.6117 | 1.4912 | +j | 0.6075
2Т | паспортные данные |  |  | ∆P x.x= | 0.0531 | МВт |  | ∆Q x.x.= | 0.54 | Мвар | Ркз(110)= |  | МВт | Ркз(35)= |  | МВт | Ркз(10)= | 0.13 | МВт | Uкз%(В)= |  | % | Uкз%(С)= |  | % | Uкз%(Н)= | 10.4 | %
| Потери пост. |  | ∆P x.x+j∆Q x.x. |  |  |  |  | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54 | 0.0531 | +j | 0.54
| Потери перем. |  | ∆Рпер+j∆Qпер. |  |  |  |  | 0.0007 | +j | 0.0109 | 0.0006 | +j | 0.0095 | 0.0006 | +j | 0.0093 | 0.0008 | +j | 0.0127 | 0.0009 | +j | 0.0142 | 0.0013 | +j | 0.0216 | 0.002 | +j | 0.0318 | 0.0028 | +j | 0.0446 | 0.0025 | +j | 0.0403 | 0.0025 | +j | 0.0397 | 0.0023 | +j | 0.0372 | 0.0029 | +j | 0.0457 | 0.0025 | +j | 0.0392 | 0.0026 | +j | 0.0424 | 0.0022 | +j | 0.0347 | 0.002 | +j | 0.0318 | 0.0018 | +j | 0.0295 | 0.0018 | +j | 0.0291 | 0.0018 | +j | 0.0286 | 0.0013 | +j | 0.0208 | 0.0011 | +j | 0.0175 | 0.0009 | +j | 0.0149 | 0.0009 | +j | 0.0142 | 0.0008 | +j | 0.013
| Полная нагрузка с потерями | [6 empty] | 1.4291 | +j | 1.0029 | 1.3357 | +j | 0.9709 | 1.3219 | +j | 0.9661 | 1.5398 | +j | 1.0411 | 1.6263 | +j | 1.071 | 1.9895 | +j | 1.1976 | 2.4049 | +j | 1.3441 | 2.8376 | +j | 1.4989 | 2.6991 | +j | 1.4492 | 2.6818 | +j | 1.4429 | 2.5952 | +j | 1.412 | 2.8723 | +j | 1.5114 | 2.6645 | +j | 1.4367 | 2.7683 | +j | 1.474 | 2.5087 | +j | 1.3811 | 2.4049 | +j | 1.3441 | 2.3183 | +j | 1.3134 | 2.301 | +j | 1.3074 | 2.2837 | +j | 1.3012 | 1.9549 | +j | 1.1855 | 1.7992 | +j | 1.1311 | 1.6608 | +j | 1.083 | 1.6263 | +j | 1.071 | 1.5571 | +j | 1.0471
Полная нагрузка ПС с потерями | [7 empty] | 2.9618 | +j | 1.6246 | 2.7318 | +j | 1.5458 | 2.7958 | +j | 1.5677 | 3.1434 | +j | 1.6871 | 3.529 | +j | 1.8201 | 4.4784 | +j | 2.1512 | 4.6828 | +j | 2.2238 | 5.375 | +j | 2.4697 | 5.2883 | +j | 2.4382 | 4.9424 | +j | 2.3166 | 4.7867 | +j | 2.2615 | 5.1588 | +j | 2.3941 | 5.1846 | +j | 2.4014 | 5.2884 | +j | 2.4387 | 4.804 | +j | 2.2668 | 4.579 | +j | 2.1876 | 4.5616 | +j | 2.181 | 4.4319 | +j | 2.1358 | 4.3887 | +j | 2.1206 | 3.9216 | +j | 1.9568 | 3.5065 | +j | 1.8127 | 3.2385 | +j | 1.7201 | 3.1296 | +j | 1.6827 | 3.0483 | +j | 1.6546
Напряжение |  |  | 110 кв | 110
на шинах |  |  | 35 кв
| 1Т |  | 10/6 кв | 10 |  |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
Напряжение |  |  | 110 кв | 110
на шинах |  |  | 35 кв
| 2Т |  | 10/6 кв | 10 |  |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
Напряжение |  |  | 110 кв
на шинах |  |  | 35 кв
10/6 кв
Замер провел:
ПРИМЕЧАНИЕ:+ направление потока к шинам п/ст | [14 empty] | Время местное
- направление потока от шин п/ст
|  |  | максимум напряж | минимум напряж | РПН
|  | 1Т | 10.5 | 10.5 | 7
|  | 2Т | 10.5 | 10.5 | 1
|  |  | потери всего |  |  |  |  | 0.0851 | +j | 0.6791 | 0.0849 | +j | 0.6758 | 0.0849 | +j | 0.6767 | 0.0852 | +j | 0.6819 | 0.0855 | +j | 0.6883 | 0.0864 | +j | 0.7077 | 0.0869 | +j | 0.7132 | 0.088 | +j | 0.7319 | 0.0877 | +j | 0.7288 | 0.0874 | +j | 0.7208 | 0.0872 | +j | 0.7168 | 0.0878 | +j | 0.7273 | 0.0877 | +j | 0.7261 | 0.0878 | +j | 0.7293 | 0.087154 | +j | 0.71649 | 0.0868 | +j | 0.7111 | 0.0867 | +j | 0.7102 | 0.0866 | +j | 0.7075 | 0.0866 | +j | 0.7065 | 0.086 | +j | 0.6961 | 0.0856 | +j | 0.6883 | 0.0853 | +j | 0.6837 | 0.0852 | +j | 0.682 | 0.0851 | +j | 0.6806
Note on B9: S ном из листа-Тр-ры
Note on I7: hodorikvv: при отключенном трансформаторе ставим "откл"
Note on I11: hodorikvv: при отключенном транформаторе ставим "откл"

## замер АИС
ПС 110кВ "КСК"
[8 empty] | дата |  | 2019-06-19
Время |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2
1Т |  | I 10 | 87 | 79 | 84 | 91 | 108 | 142 | 130 | 145 | 148 | 129 | 125 | 131 | 144 | 144 | 131 | 124 | 128 | 122 | 120 | 112 | 97 | 90 | 85 | 85
|  | U 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | РПН | 3: 7
2Т |  | I 10 | 80 | 74 | 73 | 86 | 91 | 112 | 136 | 161 | 153 | 152 | 147 | 163 | 151 | 157 | 142 | 136 | 131 | 130 | 129 | 110 | 101 | 93 | 91 | 87
|  | U 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
РПН | bar: 3
Фидера 10 кВ | 1 секция | Привоз-1,яч.13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | РП-1-1,яч3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Олимпийская-1,яч.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 18 | 18 | 18 | 20 | 9 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | РП-22-1,яч.25 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 24 | 33 | 32 | 32 | 29 | 31 | 31 | 32 | 35 | 30 | 30 | 33 | 27 | 27 | 24 | 22 | 19.5 | 18.3 | 17.5
|  | Электрон-1,яч19 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1
|  | Стройкомп.1,яч.29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Сантехкомп1,яч. 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | РП-11-1,яч.27 | 32.4 | 32 | 34.5 | 39 | 42.3 | 52.2 | 33 | 35 | 36 | 33 | 33 | 32 | 33 | 31 | 31 | 30 | 33 | 31 | 31 | 30 | 29 | 24 | 21 | 21
|  | ДГК-1,яч.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Линейная-1,яч.15 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | Тяговая-7-1,яч.21 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ТСН-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 секция | Привоз-2,яч.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | РП-2-2,яч.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Олимпийская-2,яч.12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | Сантехкомп2, яч.32 | 3.6 | 4.2 | 3.4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Стройкомп.2,яч.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Линейная-2,яч.28 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12
|  | Электрон-2,яч.24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | РП-22-2,яч.18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 27 | 31 | 32 | 36 | 34 | 35 | 50 | 33 | 33 | 28 | 26 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18
|  | РП-11-2,яч.16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 24 | 27 | 31 | 36 | 36 | 30 | 31 | 32 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 24 | 21 | 21 | 19
|  | Котельная-2,яч.22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2
|  | ДГК-2,яч.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Note on C32: 1: откл
Note on C18: 1: откл