## Замеры
Объект: ПС 110/10кВ "КСК" |  |  | Дата проведения замеров: 20.06.2018 года
Время/ч |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1Т |  | I 10, А | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 220 | 330 | 340 | 352 | 360 | 325 | 330 | 330 | 320 | 310 | 310 | 210 | 210 | 200 | 165 | 165 | 160 | 130
|  | U 10, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | РПН | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
2Т |  | I 10, А | 175 | 175 | 175 | 175 | 185 | 200 | 275 | 350 | 365 | 385 | 380 | 315 | 330 | 355 | 350 | 345 | 330 | 325 | 335 | 335 | 315 | 305 | 265 | 260
|  | U 10, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
РПН | bar: Дата проведения замеров: 20.06.2018 года 1 to Дата проведения замеров: 20.06.2018 года 24
Фидера 10 кВ | 1 секция шин | яч. 3 ф. РП-1-1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч. 7 ф. Олимпийская-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10
|  | яч.13 ф. Привоз-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0
|  | яч.15 ф. Линейная-1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч.17 ф. ДК-1 | Дата проведения замеров: 20.06.2018 года 1: отключен
|  | яч.19 ф. Завод Электрон | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч.21 ф. Тяга-7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.23 ф. ТН-3 | Дата проведения замеров: 20.06.2018 года 1: отключен
|  | яч.25 ф. РП-22-1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.27 ф. РП-11-1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 60
|  | яч.29 ф. Стройкомплект Д-1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч.31 ф. Завод Сантехкомплект | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40
| 2 секция шин | яч.2 ф. Привоз-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | яч. 4 ф. РП-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч. 12 ф. Олимпийская-2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | яч.16 ф. РП-11-2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 95 | 95 | 80 | 70 | 60 | 60
|  | яч.18 ф. РП-22-2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 75 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90
|  | яч.20 ф. ТН-4 | Дата проведения замеров: 20.06.2018 года 1: отключен
|  | яч.22 ф. Тяга-7-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | яч.24 ф. Завод Электрон | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 100 | 100 | 105 | 105 | 80 | 90 | 105 | 90 | 85 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | яч.26 ф. ДК-1 | Дата проведения замеров: 20.06.2018 года 1: отключен
|  | яч.28 ф. Линейная-2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | яч.30 ф. Стройкомплект Д-2 | Дата проведения замеров: 20.06.2018 года 1: отключен
|  | яч.32 ф. Завод Сантехкомплект | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 45 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5

## АЧР и ЧАПВ
ПЕРЕЧЕНЬ - ТАБЛИЦА
автоматов частотной разгрузки (АЧР) и (ЧАПВ). Установленных на ПС 110/10 кВ "КСК"
|  |  | по замеру | 20 июня 2018 года
№п/п | Наименование питающей подстанции и фидеров энергосистемы | Наименование подстанции, РУ потребителя, где установлено АЧР | Документ, на основании которого выставлены уставки АЧР | Тип реле и количества устройста АЧР | УСТАВКИ | [5 empty] | Нагрузка (мВт) | [23 empty] | Нагрузка объектов в целом на 02 ч. (моск.время) | Нагрузка объектов в целом на 10 ч. (моск.время)
[5 empty] | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | Часы замеров (Московское время)
[5 empty] | частота | время | частота | время | частота | время | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ТТЭЦ-1 | ПС 110/10 "КСК" ЗРУ - 10 кВ | Письмо ОАО "Тюменьэнерго" №Р57-б2-111-2-19-2094 от 04.06.2018г. | РЧ-1, АЧР-1, АЧР-2 2 авт. АП - 50 Б
1 |  | яч.3 РП-1-1 |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
2 |  | яч.7 Олимпийская-1 |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.35
3 |  | яч.13 Привоз-1 |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0.08
4 |  | яч.15 Линейная-1 |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07
5 |  | яч.19 Электрон-1 |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
6 |  | яч.21 Тяга-7-1 |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | яч.25 РП-22-1 СУЭНКО |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.8
8 |  | яч.27 РП-11-1 СУЭНКО |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1 | 0.9 | 1.8
9 |  | яч.29 Стройкомплект Д-1 |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35
10 |  | яч.31 Сантехкомплект-1 |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 1
11 |  | яч.2 Привоз-2 |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
12 |  | яч.4 РП-2-2 |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01
13 |  | яч.12 Олимпийская-2 |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
14 |  | яч.16 РП-11-2 СУЭНКО |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.3
15 |  | яч.18 РП-22-2 СУЭНКО |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.3
16 |  | яч.22 Тяга-7-2 |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
17 |  | яч.24 Электрон-2 |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | 1.2 | 1.3 | 1.85 | 1.3 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 1.85
18 |  | яч.28 Линейная-2 |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
19 |  | яч.30 Стройкомплект Д-2 |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | яч.32 з-д Сантехкомплект-2 |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.35 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.9