## Замеры
Объект: РП-4 (109) Магеллан |  |  | Дата проведения замеров: 20.12.2017 года
Время/ч |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2
Фидера 10кВ | 1 секция шин | Ввод №1 с-10кВ яч.1
|  | I 10, А | 31 | 31 | 35 | 40 | 40 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 46 | 40 | 37 | 35
|  | U 10, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | яч.2 ф. Т9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10
|  | яч.4 ф. Т1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 10
|  | яч.5 ф. Т3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 10
|  | яч.8 ф. Т4 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8
|  | яч.7ф. Т2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 7
| 2 секция шин | Ввод №2 с-10кВ яч.11
|  | I 10, А | 28 | 28 | 28 | 30 | 33 | 40 | 45 | 47 | 50 | 51 | 52 | 52 | 55 | 55 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 35 | 30
|  | U 10, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | яч.2 ф. Т10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5
|  | яч.4 ф. Т8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5
|  | яч.5 ф. Т6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | яч.8 ф. Т5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5
|  | яч.7ф. Т7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5

## АЧР, ЧАПВ
ПЕРЕЧЕНЬ - ТАБЛИЦА
автоматов частотной разгрузки (АЧР) и (ЧАПВ). Установленных на РП-4 (109)
|  |  | по замеру | 20 декабря 2017 года
№п/п | Наименование питающей подстанции и фидеров энергосистемы | Наименование подстанции, РУ потребителя, где установлено АЧР | Документ, на основании которого выставлены уставки АЧР | Тип реле и количества устройста АЧР | УСТАВКИ | [5 empty] | Нагрузка (мВт) | [23 empty] | Нагрузка объектов в целом на 02 ч. (моск.время) | Нагрузка объектов в целом на 10 ч. (моск.время)
[5 empty] | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | Часы замеров (Московское время)
[5 empty] | частота | время | частота | время | частота | время | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ТТЭЦ-1 | РП-4 (109) ЗРУ-10кВ | Письмо ОАО "Тюменьэнерго" №Т9/01/2628 от 06.06.2017г. | РЧ-1, АЧР-1, АЧР-2 2 авт. АП - 50 Б
1 | яч.2 ф. Т9 |  |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08
2 | яч.4 ф. Т1 |  |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.1
3 | яч.5 ф. Т3 |  |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.1
4 | яч.8 ф. Т4 |  |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07
5 | яч.7ф. Т2 |  |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07
6 | яч.2 ф. Т10 |  |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.03
7 | яч.4 ф. Т8 |  |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.07
8 | яч.5 ф. Т6 |  |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
9 | яч.8 ф. Т5 |  |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.08
10 | яч.7ф. Т7 |  |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 23 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.07