## форма 3
|  |  | Ведомость контрольного замера по п/ст: ПС 110кВ "КСК" | [13 empty] | Дата: 11.12.2023 г
|  |  |  | Положение |  |  |  |  | 0:00 | час. |  | 1:00 | час. |  | 2:00 | час. |  | 3:00 | час. |  | 4:00 | час. |  | 5:00 | час. |  | 6:00 | час. |  | 7:00 | час. |  | 8:00 | час. |  | 9:00 | час. |  | 10:00 | час. |  | 11:00 | час. |  | 12:00 | час. |  | 13:00 | час. |  | 14:00 | час. |  | 15:00 | час. |  | 16:00 | час. |  | 17:00 | час. |  | 18:00 | час. |  | 19:00 | час. |  | 20:00 | час. |  | 21:00 | час. |  | 22:00 | час. |  | 23:00 | час.
|  |  |  | анцапф |  |  |  | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак
| S ном, МВА | [6 empty] | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар
м |  | нагрузка | 110 кв
а | 1Т |  | 35 кв
р | 25 |  | 10(6) кв |  |  |  |  | 280.01 | -4.8379 | -1.5901 | 278.81 | -4.8172 | -1.5833 | 278.91 | -4.8189 | -1.5839 | 278.36 | -4.8094 | -1.5808 | 277.94 | -4.8022 | -1.5784 | 266.68 | -4.6076 | -1.5144 | 297.09 | -5.133 | -1.6871 | 317.91 | -5.4928 | -1.8054 | 381.31 | -6.5882 | -2.1654 | 415.51 | -7.1791 | -2.3597 | 431.71 | -7.459 | -2.4517 | 436.81 | -7.5471 | -2.4806 | 444.31 | -7.6767 | -2.5232 | 448.31 | -7.7458 | -2.5459 | 448.11 | -7.7423 | -2.5448 | 448.45 | -7.7482 | -2.5467 | 474.59 | -8.1998 | -2.6951 | 439 | -7.5849 | -2.493 | 453.59 | -7.837 | -2.5759 | 438.59 | -7.5778 | -2.4907 | 438.59 | -7.5778 | -2.4907 | 407.79 | -7.0457 | -2.3158 | 400.59 | -6.9213 | -2.2749 | 320.59 | -5.5391 | -1.8206
о |  | РПН |  |  | 7
т |  | нагрузка | 110 кв
а | 2Т |  | 35 кв
м | 20 |  | 10(6) кв |  |  |  |  | 189.02 | -3.4213 | -1.1245 | 187.02 | -3.3851 | -1.1126 | 185.02 | -3.3489 | -1.1007 | 181.82 | -3.291 | -1.0817 | 180.48 | -3.2668 | -1.0737 | 182.31 | -3.2999 | -1.0846 | 202.95 | -3.6735 | -1.2074 | 226.15 | -4.0934 | -1.3454 | 279.85 | -5.0654 | -1.6649 | 331.35 | -5.9976 | -1.9713 | 314.81 | -5.6982 | -1.8729 | 310.48 | -5.6198 | -1.8471 | 326.75 | -5.9143 | -1.9439 | 318.75 | -5.7695 | -1.8963 | 320.75 | -5.8057 | -1.9082 | 320.75 | -5.8057 | -1.9082 | 320.75 | -5.8057 | -1.9082 | 300.75 | -5.4437 | -1.7893 | 294.75 | -5.3351 | -1.7536 | 300.75 | -5.4437 | -1.7893 | 300.75 | -5.4437 | -1.7893 | 262.35 | -4.7487 | -1.5608 | 249.35 | -4.5133 | -1.4834 | 204.35 | -3.6988 | -1.2157
р |  | РПН |  |  | 1
о |  | нагрузка | 110 кв
ф |  |  | 35 кв
с |  |  | 10(6) кв
н |  | РПН
а
р |  |  |  | cos ФИ= |  | 0.95
т |  |  |  | tg ФИ= |  | 0.32868
РПН
о |  |  | 110 кв
П | Итого |  | 35 кв
|  |  | 10(6) кв |  |  |  |  | 469.03 | 8.2592 | 2.7146 | 465.83 | 8.2023 | 2.6959 | 463.93 | 8.1678 | 2.6846 | 460.18 | 8.1004 | 2.6625 | 458.42 | 8.069 | 2.6521 | 448.99 | 7.9075 | 2.599 | 500.04 | 8.8065 | 2.8945 | 544.06 | 9.5862 | 3.1508 | 661.16 | 11.6536 | 3.8303 | 746.86 | 13.1767 | 4.331 | 746.52 | 13.1572 | 4.3246 | 747.29 | 13.1669 | 4.3277 | 771.06 | 13.591 | 4.4671 | 767.06 | 13.5153 | 4.4422 | 768.86 | 13.548 | 4.453 | 769.2 | 13.5539 | 4.4549 | 795.34 | 14.0055 | 4.6033 | 739.75 | 13.0286 | 4.2823 | 748.34 | 13.1721 | 4.3295 | 739.34 | 13.0215 | 4.28 | 739.34 | 13.0215 | 4.28 | 670.14 | 11.7944 | 3.8766 | 649.94 | 11.4346 | 3.7583 | 524.94 | 9.2379 | 3.0363
| Напря- |  | Название | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак
| жение |  | ЛЭП и фидер. | герц | сек | герц | сек | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар
| 1 С | АЧР | Привоз-1,яч.13 |  |  |  |  | 14 | 0.24 |  | 14 | 0.24 |  | 14 | 0.24 |  | 14 | 0.24 |  | 14 | 0.24 |  | 14 | 0.24 |  | 14.5 | 0.25 |  | 14.8 | 0.26 |  | 16.4 | 0.28 |  | 18.6 | 0.32 |  | 22 | 0.38 |  | 22 | 0.38 |  | 24 | 0.41 |  | 24 | 0.41 |  | 24 | 0.41 |  | 24 | 0.41 |  | 26 | 0.45 |  | 24 | 0.41 |  | 26 | 0.45 |  | 24 | 0.41 |  | 24 | 0.41 |  | 18.2 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 16 | 0.28
|  | АЧР | РП-1-1,яч.3 |  |  |  |  | 7.8 | 0.13 |  | 7.7 | 0.13 |  | 7.8 | 0.13 |  | 7.7 | 0.13 |  | 7.9 | 0.14 |  | 9.6 | 0.17 |  | 9.6 | 0.17 |  | 9.6 | 0.17 |  | 12 | 0.21 |  | 22.8 | 0.39 |  | 20 | 0.35 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 24 | 0.41 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 18 | 0.31 |  | 12 | 0.21 |  | 18 | 0.31 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 10 | 0.17 |  | 10 | 0.17 |  | 6 | 0.1
B |  | АЧР | Олимпийская-1,яч.7 |  |  |  |  | 28.2 | 0.49 |  | 28 | 0.48 |  | 28 | 0.48 |  | 28 | 0.48 |  | 28 | 0.48 |  | 27 | 0.47 |  | 29 | 0.5 |  | 31.8 | 0.55 |  | 34.2 | 0.59 |  | 41.4 | 0.72 |  | 42 | 0.73 |  | 42 | 0.73 |  | 48 | 0.83 |  | 48 | 0.83 |  | 48 | 0.83 |  | 48 | 0.83 |  | 48 | 0.83 |  | 48 | 0.83 |  | 48 | 0.83 |  | 48 | 0.83 |  | 48 | 0.83 |  | 48 | 0.83 |  | 48 | 0.83 |  | 36 | 0.62
к |  | АЧР | РП-22-1,яч.25 |  |  |  |  | 64.2 | 1.11 |  | 64 | 1.11 |  | 64 | 1.11 |  | 64 | 1.11 |  | 64 | 1.11 |  | 58.8 | 1.02 |  | 60.8 | 1.05 |  | 67.2 | 1.16 |  | 90.6 | 1.57 |  | 99.6 | 1.72 |  | 102 | 1.76 |  | 108 | 1.87 |  | 114 | 1.97 |  | 108 | 1.87 |  | 108 | 1.87 |  | 108 | 1.87 |  | 126 | 2.18 |  | 102 | 1.76 |  | 108 | 1.87 |  | 102 | 1.76 |  | 102 | 1.76 |  | 96 | 1.66 |  | 96 | 1.66 |  | 72 | 1.24
|  | АЧР | Электрон-1,яч19 |  |  |  |  | 13.5 | 0.23 |  | 13 | 0.22 |  | 13 | 0.22 |  | 13 | 0.22 |  | 14 | 0.24 |  | 14.4 | 0.25 |  | 15 | 0.26 |  | 15.6 | 0.27 |  | 31.8 | 0.55 |  | 33.6 | 0.58 |  | 35.4 | 0.61 |  | 36 | 0.62 |  | 24 | 0.41 |  | 30 | 0.52 |  | 36 | 0.62 |  | 36 | 0.62 |  | 36 | 0.62 |  | 12 | 0.21 |  | 13 | 0.22 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21
6 |  | АЧР | Стройкомплект Д1,яч.29 |  |  |  |  | 4.6 | 0.08 |  | 4.4 | 0.08 |  | 4.4 | 0.08 |  | 4.8 | 0.08 |  | 5 | 0.09 |  | 5.4 | 0.09 |  | 7.6 | 0.13 |  | 8.2 | 0.14 |  | 12.4 | 0.21 |  | 13.6 | 0.23 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 12 | 0.21 |  | 10 | 0.17 |  | 10 | 0.17 |  | 10 | 0.17 |  | 10 | 0.17 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 6 | 0.1 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07
, |  | АЧР | Сантехкомплект-1,яч. 31 |  |  |  |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.4 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02
O |  |  | РП-11-1,яч.27 |  |  |  |  | 96 | 1.66 |  | 96 | 1.66 |  | 96 | 1.66 |  | 96 | 1.66 |  | 96 | 1.66 |  | 88.8 | 1.53 |  | 108 | 1.87 |  | 114 | 1.97 |  | 129.6 | 2.24 |  | 128.4 | 2.22 |  | 138 | 2.38 |  | 138.5 | 2.39 |  | 144 | 2.49 |  | 144 | 2.49 |  | 144 | 2.49 |  | 144 | 2.49 |  | 150 | 2.59 |  | 162 | 2.8 |  | 162 | 2.8 |  | 162 | 2.8 |  | 162 | 2.8 |  | 147 | 2.54 |  | 140 | 2.42 |  | 114 | 1.97
1 |  |  | ТП-15 "Стройка",яч.17 |  |  |  |  | 1.6 | 0.03 |  | 1.6 | 0.03 |  | 1.6 | 0.03 |  | 1.6 | 0.03 |  | 1.7 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.6 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03 |  | 1.8 | 0.03
|  | АЧР | Линейная-1,яч.15 |  |  |  |  | 22.2 | 0.38 |  | 22.2 | 0.38 |  | 22.2 | 0.38 |  | 22.2 | 0.38 |  | 22 | 0.38 |  | 21 | 0.36 |  | 24 | 0.41 |  | 26.4 | 0.46 |  | 24 | 0.41 |  | 27.6 | 0.48 |  | 30 | 0.52 |  | 30 | 0.52 |  | 30 | 0.52 |  | 30 | 0.52 |  | 30 | 0.52 |  | 30 | 0.52 |  | 30 | 0.52 |  | 36 | 0.62 |  | 36 | 0.62 |  | 36 | 0.62 |  | 36 | 0.62 |  | 36 | 0.62 |  | 36 | 0.62 |  | 30 | 0.52
и |  | АЧР | РП-2-1,яч.21 |  |  |  |  | 23.4 | 0.4 |  | 23.4 | 0.4 |  | 23.4 | 0.4 |  | 22 | 0.38 |  | 20 | 0.35 |  | 20.4 | 0.35 |  | 22 | 0.38 |  | 24 | 0.41 |  | 24 | 0.41 |  | 23.4 | 0.4 |  | 24 | 0.41 |  | 24 | 0.41 |  | 24 | 0.41 |  | 24 | 0.41 |  | 24 | 0.41 |  | 24 | 0.41 |  | 24 | 0.41 |  | 30 | 0.52 |  | 30 | 0.52 |  | 30 | 0.52 |  | 30 | 0.52 |  | 30 | 0.52 |  | 30 | 0.52 |  | 24 | 0.41
|  |  | ТСН-1,яч.11 |  |  |  |  | 3.31 | 0.06 |  | 3.31 | 0.06 |  | 3.31 | 0.06 |  | 3.86 | 0.07 |  | 4.14 | 0.07 |  | 4.28 | 0.07 |  | 3.59 | 0.06 |  | 3.31 | 0.06 |  | 3.31 | 0.06 |  | 3.31 | 0.06 |  | 3.31 | 0.06 |  | 3.31 | 0.06 |  | 3.31 | 0.06 |  | 3.31 | 0.06 |  | 3.31 | 0.06 |  | 3.45 | 0.06 |  | 3.59 | 0.06 |  | 4 | 0.07 |  | 3.59 | 0.06 |  | 3.59 | 0.06 |  | 3.59 | 0.06 |  | 3.59 | 0.06 |  | 3.59 | 0.06 |  | 3.59 | 0.06
5 | 2 С | АЧР | Привоз-2,яч.2 |  |  |  |  | 2.6 | 0.05 |  | 2.6 | 0.05 |  | 2.6 | 0.05 |  | 2 | 0.04 |  | 1.9 | 0.03 |  | 1.96 | 0.04 |  | 3.2 | 0.06 |  | 3.4 | 0.06 |  | 2.2 | 0.04 |  | 2.4 | 0.04 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 4 | 0.07 |  | 2 | 0.04 |  | 2 | 0.04 |  | 2 | 0.04
3 |  | АЧР | РП-1-2,яч.4 |  |  |  |  | 13.2 | 0.24 |  | 13 | 0.24 |  | 13 | 0.24 |  | 13 | 0.24 |  | 12.8 | 0.23 |  | 12.6 | 0.23 |  | 14 | 0.25 |  | 18 | 0.33 |  | 20.4 | 0.37 |  | 23.4 | 0.42 |  | 24 | 0.43 |  | 24 | 0.43 |  | 24 | 0.43 |  | 18 | 0.33 |  | 24 | 0.43 |  | 24 | 0.43 |  | 24 | 0.43 |  | 18 | 0.33 |  | 18 | 0.33 |  | 18 | 0.33 |  | 18 | 0.33 |  | 12 | 0.22 |  | 12 | 0.22 |  | 12 | 0.22
, |  | АЧР | Олимпийская-2,яч.12 |  |  |  |  | 18.8 | 0.34 |  | 18.5 | 0.33 |  | 17 | 0.31 |  | 16 | 0.29 |  | 15.8 | 0.29 |  | 15.6 | 0.28 |  | 17 | 0.31 |  | 18 | 0.33 |  | 23.6 | 0.43 |  | 28.2 | 0.51 |  | 16 | 0.29 |  | 16 | 0.29 |  | 32 | 0.58 |  | 36 | 0.65 |  | 32 | 0.58 |  | 32 | 0.58 |  | 32 | 0.58 |  | 36 | 0.65 |  | 36 | 0.65 |  | 36 | 0.65 |  | 36 | 0.65 |  | 36 | 0.65 |  | 30 | 0.54 |  | 20 | 0.36
O |  | АЧР | Сантехкомплект-2,яч.32 |  |  |  |  | 12 | 0.22 |  | 12 | 0.22 |  | 12 | 0.22 |  | 12 | 0.22 |  | 12 | 0.22 |  | 12 | 0.22 |  | 12.2 | 0.22 |  | 12.2 | 0.22 |  | 25.8 | 0.47 |  | 39 | 0.71 |  | 37 | 0.67 |  | 36 | 0.65 |  | 36 | 0.65 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 24 | 0.43 |  | 24 | 0.43 |  | 18 | 0.33
1 |  | АЧР | Стройкомплект-Д2,яч.30 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.4 | 0.03 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1.2 | 0.02 |  | 1 | 0.02 |  | 5.4 | 0.1 |  | 3 | 0.05 |  | 2 | 0.04 |  | 2 | 0.04 |  | 2 | 0.04 |  | 2 | 0.04 |  | 2 | 0.04 |  | 2 | 0.04 |  | 2 | 0.04 |  | 2 | 0.04 |  | 2 | 0.04 |  | 2 | 0.04 |  | 1.6 | 0.03 |  | 1.6 | 0.03 |  | 1.6 | 0.03
1 |  | АЧР | Линейная-2,яч.28 |  |  |  |  | 20.4 | 0.37 |  | 20.3 | 0.37 |  | 19 | 0.34 |  | 19 | 0.34 |  | 18 | 0.33 |  | 18 | 0.33 |  | 20.6 | 0.37 |  | 23.2 | 0.42 |  | 24 | 0.43 |  | 25.2 | 0.46 |  | 24 | 0.43 |  | 24 | 0.43 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 24 | 0.43
|  | АЧР | Электрон-2,яч.24 |  |  |  |  | 21.6 | 0.39 |  | 21.6 | 0.39 |  | 21.4 | 0.39 |  | 21.8 | 0.39 |  | 22.1 | 0.4 |  | 22.8 | 0.41 |  | 24 | 0.43 |  | 25.2 | 0.46 |  | 28.8 | 0.52 |  | 32.4 | 0.59 |  | 31.2 | 0.56 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 24 | 0.43 |  | 24 | 0.43 |  | 24 | 0.43 |  | 24 | 0.43 |  | 18 | 0.33 |  | 18 | 0.33 |  | 18 | 0.33
м |  | АЧР | РП-22-2,яч.18 |  |  |  |  | 57 | 1.03 |  | 57 | 1.03 |  | 57 | 1.03 |  | 57 | 1.03 |  | 56.8 | 1.03 |  | 56.4 | 1.02 |  | 65 | 1.18 |  | 73.2 | 1.32 |  | 101.4 | 1.84 |  | 117 | 2.12 |  | 115 | 2.08 |  | 114 | 2.06 |  | 108 | 1.95 |  | 108 | 1.95 |  | 114 | 2.06 |  | 114 | 2.06 |  | 114 | 2.06 |  | 96 | 1.74 |  | 96 | 1.74 |  | 96 | 1.74 |  | 96 | 1.74 |  | 78 | 1.41 |  | 78 | 1.41 |  | 66 | 1.19
а |  |  | РП-11-2,яч.16 |  |  |  |  | 18.6 | 0.34 |  | 18 | 0.33 |  | 18 | 0.33 |  | 17 | 0.31 |  | 16 | 0.29 |  | 16.8 | 0.3 |  | 20 | 0.36 |  | 24 | 0.43 |  | 25.5 | 0.46 |  | 27.6 | 0.5 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 30 | 0.54 |  | 27 | 0.49 |  | 18 | 0.33
р |  | АЧР | РП-2-2,яч.22 |  |  |  |  | 16.8 | 0.3 |  | 16 | 0.29 |  | 17 | 0.31 |  | 16 | 0.29 |  | 17 | 0.31 |  | 18 | 0.33 |  | 19 | 0.34 |  | 21 | 0.38 |  | 20.4 | 0.37 |  | 24 | 0.43 |  | 24 | 0.43 |  | 24 | 0.43 |  | 24 | 0.43 |  | 24 | 0.43 |  | 18 | 0.33 |  | 18 | 0.33 |  | 18 | 0.33 |  | 24 | 0.43 |  | 18 | 0.33 |  | 24 | 0.43 |  | 24 | 0.43 |  | 24 | 0.43 |  | 20 | 0.36 |  | 18 | 0.33
е |  |  | ДГК-2,яч.26 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
д |  |  | ТСН-2,яч.8 |  |  |  |  | 7.02 | 0.13 |  | 7.02 | 0.13 |  | 7.02 | 0.13 |  | 7.02 | 0.13 |  | 6.88 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12 |  | 6.61 | 0.12 |  | 6.48 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12 |  | 6.75 | 0.12
и
ф | [5 empty] | 48 | 0.3
|  |  | сумма под АЧР |  |  | 48.9 | 32 |  | 6.04 |  |  | 6 |  |  | 5.97 |  |  | 5.9 |  |  | 5.91 |  |  | 5.86 |  |  | 3.09 |  |  | 6.98 |  |  | 8.74 |  |  | 10.24 |  |  | 10 |  |  | 10.01 |  |  | 10.32 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.64 |  |  | 9.45 |  |  | 9.61 |  |  | 9.45 |  |  | 9.45 |  |  | 8.49 |  |  | 8.31 |  |  | 6.73
и
П
Э
Л
о
П
расчёт потерь в трансформаторах
1Т | паспортные данные |  |  | ∆P x.x= | 0.0308 | МВт |  | ∆Q x.x.= | 0.1175 | МВт | Ркз(110)= |  | МВт | Ркз(35)= |  | МВт | Ркз(10)= | 0.1161 | МВт | Uкз%(В)= |  | % | Uкз%(С)= |  | % | Uкз%(Н)= | 10.7 | %
| Потери пост. |  | ∆P x.x+j∆Q x.x. |  |  |  |  | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175
| Потери перем. |  | ∆Рпер+j∆Qпер. |  |  |  |  | 0.0048 | +j | 0.111 | 0.0048 | +j | 0.11 | 0.0048 | +j | 0.1101 | 0.0048 | +j | 0.1097 | 0.0047 | +j | 0.1094 | 0.0044 | +j | 0.1007 | 0.0054 | +j | 0.125 | 0.0062 | +j | 0.1431 | 0.0089 | +j | 0.2058 | 0.0106 | +j | 0.2444 | 0.0115 | +j | 0.2639 | 0.0117 | +j | 0.2701 | 0.0121 | +j | 0.2795 | 0.0123 | +j | 0.2845 | 0.012338 | +j | 0.28427 | 0.0124 | +j | 0.2847 | 0.0138 | +j | 0.3189 | 0.0118 | +j | 0.2728 | 0.0126 | +j | 0.2913 | 0.0118 | +j | 0.2723 | 0.0118 | +j | 0.2723 | 0.0102 | +j | 0.2354 | 0.0099 | +j | 0.2272 | 0.0063 | +j | 0.1455
| Полная нагрузка с потерями | [6 empty] | 4.8735 | +j | 1.8186 | 4.8528 | +j | 1.8108 | 4.8545 | +j | 1.8115 | 4.845 | +j | 1.808 | 4.8377 | +j | 1.8053 | 4.6428 | +j | 1.7326 | 5.1692 | +j | 1.9296 | 5.5298 | +j | 2.066 | 6.6279 | +j | 2.4887 | 7.2205 | +j | 2.7216 | 7.5013 | +j | 2.8331 | 7.5896 | +j | 2.8682 | 7.7196 | +j | 2.9202 | 7.7889 | +j | 2.9479 | 7.7854 | +j | 2.9466 | 7.7914 | +j | 2.9489 | 8.2444 | +j | 3.1315 | 7.6275 | +j | 2.8833 | 7.8804 | +j | 2.9847 | 7.6204 | +j | 2.8805 | 7.6204 | +j | 2.8805 | 7.0867 | +j | 2.6687 | 6.962 | +j | 2.6196 | 5.5762 | +j | 2.0836
2Т | паспортные данные |  |  | ∆P x.x= | 0.053 | МВт |  | ∆Q x.x.= | 0.54 | МВт | Ркз(110)= |  | МВт | Ркз(35)= |  | МВт | Ркз(10)= | 0.13 | МВт | Uкз%(В)= |  | % | Uкз%(С)= |  | % | Uкз%(Н)= | 10.4 | %
| Потери пост. |  | ∆P x.x+j∆Q x.x. |  |  |  |  | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54
| Потери перем. |  | ∆Рпер+j∆Qпер. |  |  |  |  | 0.0042 | +j | 0.0674 | 0.0041 | +j | 0.066 | 0.004 | +j | 0.0646 | 0.0039 | +j | 0.0624 | 0.0038 | +j | 0.0615 | 0.0039 | +j | 0.0627 | 0.0049 | +j | 0.0778 | 0.006 | +j | 0.0965 | 0.0092 | +j | 0.1478 | 0.013 | +j | 0.2073 | 0.0117 | +j | 0.1871 | 0.0114 | +j | 0.182 | 0.0126 | +j | 0.2015 | 0.012 | +j | 0.1918 | 0.0121 | +j | 0.1942 | 0.0121 | +j | 0.1942 | 0.0121 | +j | 0.1942 | 0.0107 | +j | 0.1707 | 0.0102 | +j | 0.164 | 0.0107 | +j | 0.1707 | 0.0107 | +j | 0.1707 | 0.0081 | +j | 0.1299 | 0.0073 | +j | 0.1174 | 0.0049 | +j | 0.0788
| Полная нагрузка с потерями | [6 empty] | 3.4785 | +j | 1.7319 | 3.4422 | +j | 1.7186 | 3.4059 | +j | 1.7053 | 3.3479 | +j | 1.6841 | 3.3236 | +j | 1.6752 | 3.3568 | +j | 1.6873 | 3.7314 | +j | 1.8252 | 4.1524 | +j | 1.9819 | 5.1276 | +j | 2.3527 | 6.0636 | +j | 2.7186 | 5.7629 | +j | 2.6 | 5.6842 | +j | 2.5691 | 5.9799 | +j | 2.6854 | 5.8345 | +j | 2.6281 | 5.8708 | +j | 2.6424 | 5.8708 | +j | 2.6424 | 5.8708 | +j | 2.6424 | 5.5074 | +j | 2.5 | 5.3983 | +j | 2.4576 | 5.5074 | +j | 2.5 | 5.5074 | +j | 2.5 | 4.8098 | +j | 2.2307 | 4.5736 | +j | 2.1408 | 3.7567 | +j | 1.8345
Полная нагрузка ПС с потерями | [7 empty] | 8.352 | +j | 3.5505 | 8.295 | +j | 3.5294 | 8.2604 | +j | 3.5168 | 8.1929 | +j | 3.4921 | 8.1613 | +j | 3.4805 | 7.9996 | +j | 3.4199 | 8.9006 | +j | 3.7548 | 9.6822 | +j | 4.0479 | 11.7555 | +j | 4.8414 | 13.2841 | +j | 5.4402 | 13.2642 | +j | 5.4331 | 13.2738 | +j | 5.4373 | 13.6995 | +j | 5.6056 | 13.6234 | +j | 5.576 | 13.6562 | +j | 5.589 | 13.6622 | +j | 5.5913 | 14.1152 | +j | 5.7739 | 13.1349 | +j | 5.3833 | 13.2787 | +j | 5.4423 | 13.1278 | +j | 5.3805 | 13.1278 | +j | 5.3805 | 11.8965 | +j | 4.8994 | 11.5356 | +j | 4.7604 | 9.3329 | +j | 3.9181
Напряжение |  |  | 110 кв | 110
на шинах |  |  | 35 кв
| 1Т |  | 10/6 кв | 10 |  |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
Напряжение |  |  | 110 кв | 110
на шинах |  |  | 35 кв
| 2Т |  | 10/6 кв | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
Напряжение |  |  | 110 кв
на шинах |  |  | 35 кв
10/6 кв
Замер провел:
ПРИМЕЧАНИЕ:+ направление потока к шинам п/ст | [14 empty] | Время уральское
- направление потока от шин п/ст
|  |  | максимум напряж | минимум напряж | РПН
|  | 1Т | 10.5 | 10.5 | 7
|  | 2Т | 11 | 11 | 1
|  |  | потери всего |  |  |  |  | 0.0928 | +j | 0.8359 | 0.0927 | +j | 0.8335 | 0.0926 | +j | 0.8322 | 0.0925 | +j | 0.8296 | 0.0923 | +j | 0.8284 | 0.0921 | +j | 0.8209 | 0.0941 | +j | 0.8603 | 0.096 | +j | 0.8971 | 0.1019 | +j | 1.0111 | 0.1074 | +j | 1.1092 | 0.107 | +j | 1.1085 | 0.1069 | +j | 1.1096 | 0.1085 | +j | 1.1385 | 0.1081 | +j | 1.1338 | 0.10824 | +j | 1.136 | 0.1083 | +j | 1.1364 | 0.1097 | +j | 1.1706 | 0.1063 | +j | 1.101 | 0.1066 | +j | 1.1128 | 0.1063 | +j | 1.1005 | 0.1063 | +j | 1.1005 | 0.1021 | +j | 1.0228 | 0.101 | +j | 1.0021 | 0.095 | +j | 0.8818
Заместитель главного инженера ООО "Агентство Интеллект-Сервис" Ибрагимов Д.М.

## Токовые снятия
ПС 110кВ "КСК"
Дата 11.12.2023 г.
Время |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
1Т |  | I 10 | 280.01 | 278.81 | 278.91 | 278.36 | 277.94 | 266.68 | 297.09 | 314.6 | 381.31 | 415.51 | 431.71 | 436.81 | 444.31 | 448.31 | 448.11 | 448.45 | 474.59 | 439 | 453.59 | 438.59 | 438.59 | 407.79 | 400.59 | 320.59 | Пиковая нагрузка в 16 ч. 475 А при Iном=687,3 А. Средняя нагрузка 379,2 А (средн. загруженность тр-ра 55,2 %, максимальная 69,1%)
|  | U 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | РПН | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
2Т |  | I 10 | 189.02 | 187.02 | 185.02 | 181.82 | 180.48 | 182.31 | 202.95 | 226.15 | 279.85 | 331.35 | 314.81 | 310.48 | 326.75 | 318.75 | 320.75 | 320.75 | 320.75 | 300.75 | 294.75 | 300.75 | 300.75 | 262.35 | 249.35 | 204.35 | Пиковая нагрузка в 9 ч. 331 А при Iном.=1050 А. Средняя нагрузка 262,2 А (средн. загруженность тр-ра 25 %, максимальная 31,5 %)
|  | U 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | РПН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Фидера 10 кВ | 1 секция | Привоз-1, яч.13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14.8 | 16.4 | 18.6 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 18.2 | 18 | 16
|  | РП-1-1, яч.3 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 12 | 22.8 | 20 | 18 | 18 | 24 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6
|  | Олимпийская-1, яч.7 | 28.2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 29 | 31.8 | 34.2 | 41.4 | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 36
|  | РП-22-1, яч.25 | 64.2 | 64 | 64 | 64 | 64 | 58.8 | 60.8 | 67.2 | 90.6 | 99.6 | 102 | 108 | 114 | 108 | 108 | 108 | 126 | 102 | 108 | 102 | 102 | 96 | 96 | 72
|  | Электрон-1, яч.19 | 13.5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14.4 | 15 | 15.6 | 31.8 | 33.6 | 35.4 | 36 | 24 | 30 | 36 | 36 | 36 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | Стройкомплект Д1, яч.29 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 5 | 5.4 | 7.6 | 8.2 | 12.4 | 13.6 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4
|  | Сантехкомплект-1, яч. 31 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | РП-11-1, яч.27 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 88.8 | 108 | 114 | 129.6 | 128.4 | 138 | 138.5 | 144 | 144 | 144 | 144 | 150 | 162 | 162 | 162 | 162 | 147 | 140 | 114
|  | ТП-15 "Стройка", яч.17 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
|  | Линейная-1, яч.15 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22 | 21 | 24 | 26.4 | 24 | 27.6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30
|  | РП-2-1, яч.21 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 22 | 20 | 20.4 | 22 | 24 | 24 | 23.4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24
|  | ТСН-1, яч.11 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.86 | 4.14 | 4.28 | 3.59 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.45 | 3.59 | 4 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59
| 2 секция | Привоз-2, яч.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2 | 1.9 | 1.96 | 3.2 | 3.4 | 2.2 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
|  | РП-1-2, яч.4 | 13.2 | 13 | 13 | 13 | 12.8 | 12.6 | 14 | 18 | 20.4 | 23.4 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12
|  | Олимпийская-2, яч.12 | 18.8 | 18.5 | 17 | 16 | 15.8 | 15.6 | 17 | 18 | 23.6 | 28.2 | 16 | 16 | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20
|  | Сантехкомплект-2, яч.32 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.2 | 12.2 | 25.8 | 39 | 37 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 18
|  | Стройкомплект Д2, яч.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 5.4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  | Линейная-2, яч.28 | 20.4 | 20.3 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20.6 | 23.2 | 24 | 25.2 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24
|  | Электрон-2, яч.24 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 21.8 | 22.1 | 22.8 | 24 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 31.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18
|  | РП-22-2, яч.18 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56.8 | 56.4 | 65 | 73.2 | 101.4 | 117 | 115 | 114 | 108 | 108 | 114 | 114 | 114 | 96 | 96 | 96 | 96 | 78 | 78 | 66
|  | РП-11-2, яч.16 | 18.6 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16.8 | 20 | 24 | 25.5 | 27.6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 18
|  | РП-2-2, яч.22 | 16.8 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 20.4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 20 | 18
|  | ДГК-2, яч.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2, яч.8 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 6.88 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.61 | 6.48 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75
Заместитель главного инженера ООО "Агентство Интеллект-Сервис" Ибрагимов Д.М.