## Токовые снятия
ПС 110кВ "КСК"
Дата 19.09.2023 г, 20:00
Время |  |  | 0:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1Т |  | I 10 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 255.14
|  | U 10 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 10.5
|  | РПН | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
2Т |  | I 10 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 226.14
|  | U 10 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 10.5
|  | РПН | 1 | bar: 1 to Дата 19.09.2023 г, 20:00 24
Фидера 10 кВ | 1 секция | Привоз-1,яч.13 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 5
|  | РП-1-1,яч3 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 8.4
|  | Олимпийская-1,яч.7 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 48
|  | РП-22-1,яч.25 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 60
|  | Электрон-1,яч19 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 8.4
|  | Стройкомплект Д1,яч.29 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 3
|  | Сантехкомплект-1,яч. 31 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: откл.
|  | РП-11-1,яч.27 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 66
|  | ТП-15 "Стройка",яч.17 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 0.2
|  | Линейная-1,яч.15 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 25
|  | РП-2-1,яч.21 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 27
|  | ТСН-1, яч.11 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 4.14
| 2 секция | Привоз-2,яч.2 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 1.4
|  | РП-1-2,яч.4 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 7.2
|  | Олимпийская-2,яч.12 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 30
|  | Сантехкомплект-2, яч.32 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: откл.
|  | Стройкомплект Д2,яч.30 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 0.4
|  | Линейная-2,яч.28 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 23
|  | Электрон-2,яч.24 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 9
|  | РП-22-2,яч.18 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 60
|  | РП-11-2,яч.16 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 71
|  | РП-2-2,яч.22 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 20
|  | ДГК-2,яч.26 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: откл.
|  | ТСН-2, яч.8 |  | Дата 19.09.2023 г, 20:00 20: 4.14
Заместитель главного инженера ООО "Агентство Интеллект-Сервис" Ибрагимов Д.М

## форма 3
| Форма N3 | [27 empty] | Приложение 2
| Контрольного замера по п/ст: | [15 empty] | Дата: 15.03.2023
ПС 110 кВ "КСК" 19.09.2023 г
|  |  |  | Положение |  |  |  |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 0 | час. |  | 1 | час. |  | 2 | час.
|  |  |  | анцапф |  |  |  | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак
| S ном, МВА | [6 empty] | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар
м |  | нагрузка | 110 кв
а | 1Т |  | 35 кв
р | 25 |  | 10(6) кв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.14 | -4.4082 | -1.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
о |  | РПН |  |  | 7
т |  | нагрузка | 110 кв
а | 2Т |  | 35 кв
м | 20 |  | 10(6) кв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.14 | -3.9072 | -1.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
р |  | РПН |  |  | 1
о |  | нагрузка | 110 кв
ф |  |  | 35 кв
с |  |  | 10(6) кв |  | 0
н |  | РПН
а
р |  |  |  | cos ФИ= |  | 0.95
т |  |  |  | tg ФИ= |  | 0.32868
РПН
о |  |  | 110 кв
П | Итого |  | 35 кв
|  |  | 10(6) кв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.28 | 8.3154 | 2.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Напря- |  | Название | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак | Ток | + или -акт | + или -реак
| жение |  | ЛЭП и фидер. | герц | сек | герц | сек | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар | амп | мвт | мвар
| 1 С | АЧР | Привоз-1,яч.13 | [55 empty] | 5 | 0.09
|  | АЧР | РП-1-1,яч3 | [55 empty] | 8.4 | 0.15
B |  | АЧР | Олимпийская-1,яч.7 | [55 empty] | 48 | 0.83
к |  | АЧР | РП-22-1,яч.25 | [55 empty] | 60 | 1.04
|  | АЧР | Электрон-1,яч19 | [55 empty] | 8.4 | 0.15
6 |  | АЧР | Стройкомплект Д1,яч.29 | [55 empty] | 3 | 0.05
, |  | АЧР | Сантехкомплект-1,яч. 31 | [55 empty] | откл. | 0
O |  |  | РП-11-1,яч.27 | [55 empty] | 66 | 1.14
1 |  |  | ТП-15 "Стройка",яч.17 | [55 empty] | 0.2 | 0
|  | АЧР | Линейная-1,яч.15 | [55 empty] | 25 | 0.43
и |  | АЧР | РП-2-1,яч.21 | [55 empty] | 27 | 0.47
|  |  | ТСН-1, яч.11 | [55 empty] | 4.14 | 0.07
5 | 2 С | АЧР | Привоз-2,яч.2 | [55 empty] | 1.4 | 0.02
3 |  | АЧР | РП-1-2,яч.4 | [55 empty] | 7.2 | 0.12
, |  | АЧР | Олимпийская-2,яч.12 | [55 empty] | 30 | 0.52
O |  | АЧР | Сантехкомплект-2, яч.32 | [55 empty] | откл. | 0
1 |  | АЧР | Стройкомплект-Д2,яч.30 | [55 empty] | 0.4 | 0.01
1 |  | АЧР | Линейная-2,яч.28 | [55 empty] | 23 | 0.4
|  | АЧР | Электрон-2,яч.24 | [55 empty] | 9 | 0.16
м |  | АЧР | РП-22-2,яч.18 | [55 empty] | 60 | 1.04
а |  |  | РП-11-2,яч.16 | [55 empty] | 71 | 1.23
р |  | АЧР | РП-2-2,яч.22 | [55 empty] | 20 | 0.35
е |  |  | ДГК-2,яч.26 | [55 empty] | откл. | 0
д |  |  | ТСН-2, яч.8 | [55 empty] | 4.14 | 0.07
и
ф | [5 empty] | 48 | 0.3
|  |  | сумма под АЧР |  |  | 48.9 | 32 | [52 empty] | 5.83
и
П
Э
Л
о
П
расчёт потерь в трансформаторах
1Т | паспортные данные |  |  | ∆P x.x= | 0.0308 | МВт |  | ∆Q x.x.= | 0.1175 | Мвар | Ркз(110)= |  | МВт | Ркз(35)= |  | МВт | Ркз(10)= | 0.1161 | МВт | Uкз%(В)= |  | % | Uкз%(С)= |  | % | Uкз%(Н)= | 10.7 | %
| Потери пост. |  | ∆P x.x+j∆Q x.x. |  |  |  |  | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175
| Потери перем. |  | ∆Рпер+j∆Qпер. |  |  |  |  | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0.004 | +j | 0.0922 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0
| Полная нагрузка с потерями | [6 empty] | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 4.443 | +j | 1.6586 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175 | 0.0308 | +j | 0.1175
2Т | паспортные данные |  |  | ∆P x.x= | 0.053 | МВт |  | ∆Q x.x.= | 0.54 | Мвар | Ркз(110)= |  | МВт | Ркз(35)= |  | МВт | Ркз(10)= | 0.13 | МВт | Uкз%(В)= |  | % | Uкз%(С)= |  | % | Uкз%(Н)= | 10.4 | %
| Потери пост. |  | ∆P x.x+j∆Q x.x. |  |  |  |  | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54
| Потери перем. |  | ∆Рпер+j∆Qпер. |  |  |  |  | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0.0055 | +j | 0.088 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0 | 0 | +j | 0
| Полная нагрузка с потерями | [6 empty] | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 3.9657 | +j | 1.9122 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54 | 0.053 | +j | 0.54
Полная нагрузка ПС с потерями | [7 empty] | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 8.4087 | +j | 3.5708 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575
Напряжение |  |  | 110 кв | 110
на шинах |  |  | 35 кв
| 1Т |  | 10/6 кв | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Напряжение |  |  | 110 кв | 110
на шинах |  |  | 35 кв
| 2Т |  | 10/6 кв | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Напряжение |  |  | 110 кв
на шинах |  |  | 35 кв
10/6 кв
Замер провел:
ПРИМЕЧАНИЕ:+ направление потока к шинам п/ст | [14 empty] | Время уральское
- направление потока от шин п/ст
|  |  | максимум напряж | минимум напряж | РПН
|  | 1Т | 10.5 | 0 | 7
|  | 2Т | 10.5 | 0 | 1
|  |  | потери всего |  |  |  |  | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0933 | +j | 0.8377 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575 | 0.0838 | +j | 0.6575
Заместитель главного инженера ООО "Агентство Интеллект-Сервис" Д.М. Ибрагимов
Note on G21: hodorikvv: рассчитываем по формуле от косинуса
Note on I7: hodorikvv: при отключенном трансформаторе ставим "откл"
Note on I11: hodorikvv: при отключенном транформаторе ставим "откл"