## январь
П.11 пп.Б абз.3 "О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению"
Статистика аварийных отключений в операционной зоне ООО «Агентство Интеллект-Сервис» за 2017 год.
Дата, время | Энергообъекты | Отключившееся оборудование | Работа защит, ПАА | Время включения отключившегося оборудования | Причины возникновения нарушения | Потребитель | Сброс нагрузки, МВт | Обесточение, МВт | Недоотпуск от сброса нагрузки, МВтxч | Время восстановления нагрузки, ч | Принимаемые меры по ликвидации нарушения.
30.01.17г. 14:11 | РП-8 | РУ-0,4кВ предохранители ВРУ-Ввод-1 | нет | 31.01.2017г. 11:30 | КЗ на ВРУ-1 потребителя | ЖК "Горизонт" | нет | нет | нет | - | замена перегоревших предохранителей 0,4кВ в РП-8

## февраль
П.11 пп.Б абз.3 "О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению"
Статистика аварийных отключений в операционной зоне ООО «Агентство Интеллект-Сервис» за 2017 год.
Дата, время | Энергообъекты | Отключившееся оборудование | Работа защит, ПАА | Время включения отключившегося оборудования | Причины возникновения нарушения | Потребитель | Сброс нагрузки, МВт | Обесточение, МВт | Недоотпуск от сброса нагрузки, МВтxч | Время восстановления нагрузки, ч | Принимаемые меры по ликвидации нарушения.
Отключений не было

## март
П11 пп.Б абз.3 "О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению"
Статистика аварийных отключений в операционной зоне ООО «Агентство Интеллект-Сервис» за 2017 год.
Дата, время | Энергообъекты | Отключившееся оборудование | Работа защит, ПАА | Время включения отключившегося оборудования | Причины возникновения нарушения | Потребитель | Сброс нагрузки, МВт | Обесточение, МВт | Недоотпуск от сброса нагрузки, МВтxч | Время восстановления нагрузки, ч | Принимаемые меры по ликвидации нарушения.
17.03.2017г. 10:58 | РП-5, ТП-105 | В-10 Ввод 1(электроснабжение от ПС 110/10 Антипино по фидеру Тепличный-1) на РП-5; 1С-10 на ТП-105(электроснабжение от ПС 110/10 Антипино по фидеру Котельная-1) | Работа АВР-10 на РП-5; Работа АВР-0,4кВ на ТП-5 | 18.03.2017г. 9:00 | Аварийное отключение 1С-10 из-за перекрытия изоляторов 10 кВ во вводе ячейки 1Т на ПС 110/10 Антипино | ООО "ТюменьЭнергострой" | нет | нет | нет | - | потребители перезапитаны от 2С-10

## апрель
П.11 пп.Б абз.3 "О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению"
Статистика аварийных отключений в операционной зоне ООО «Агентство Интеллект-Сервис» за 2017 год.
Дата, время | Энергообъекты | Отключившееся оборудование | Работа защит, ПАА | Время включения отключившегося оборудования | Причины возникновения нарушения | Потребитель | Сброс нагрузки, МВт | Обесточение, МВт | Недоотпуск от сброса нагрузки, МВтxч | Время восстановления нагрузки, ч | Принимаемые меры по ликвидации нарушения.
05.04.2017г. 09:40 | РП-5, ТП-105 | Ручное отключение В-10 Ввод-1,2(Тепличный 1,2) на РП-5; Ручное отключение В-10 Ввод 1,2 (Котельная 1,2)на РП-105 | По режиму | 05.04.2017г. 11:10 | Неполнофазный режим по сети ВЛ-110 ТТЭЦ1-ТТЭЦ2-1 | ООО "ТюменьЭнергострой" | 6.8 | 6.8 | 10.2 | 1.5 | -
20.04.2017г. 19:32 | ПС 110/10 КСК | В-10 Тяга 7-1 | ТО | 24.05.2017г. 14:00 | Повреждение КЛ-10 потребителя | ООО "Тролейбусное управление" | нет | нет | нет | 48 | Аварийно-восстановительные работы КЛ-10 потребителем
25.04.2017г. 10:30 | ТП-3 | Ввод-2 Судостроитель | нет | 25.04.2017г.12:30 | Затопление ТП, в связи порыва магистральной теплосети ООО "Водоканал" |  | нет | нет | нет | 2 | Откачка воды, протирка изоляции оборудования от влаги
28.04.2017г. 15:05 ПС 110/10 КСК |  | ВЛ-110/10 ТТЭЦ 1-Воиновка; 1Т | АВР-10 | 28.04.2017г. 15:55 | Приближение к проводам ВЛ-110 ТТЭЦ1-Воиновка на не допустимое расстояние рузового автомобиля с поднятым кузовом. |  | нет | нет | нет | 0.5

## май
П11 пп.Б абз.3 "О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению"
Статистика аварийных отключений в операционной зоне ООО «Агентство Интеллект-Сервис» за 2017 год.
Дата, время | Энергообъекты | Отключившееся оборудование | Работа защит, ПАА | Время включения отключившегося оборудования | Причины возникновения нарушения | Потребитель | Сброс нагрузки, МВт | Обесточение, МВт | Недоотпуск от сброса нагрузки, МВтxч | Время восстановления нагрузки, ч | Принимаемые меры по ликвидации нарушения.
22.05.2017г. 13:56 | ТП-3 | Ввод-1, КЛ-10 РП65-1 | нет | 25.05.2017г. 14:00 | Повреждение КЛ-10 РП65-1 | ООО "Монолит" | нет | перезапитаны от 2С-10 | нет | 48 | Аварийно-восстановительные работы по КЛ-10
30.05.2017г. 09:30 | ГРП-10, ТП-17 | Ввод ГРП, КЛ-10 ТП-17 | нет | 30.05.2017г. 19:00 | Повреждение КЛ-10 ТП-17 | ООО "ТСЗ" | нет | перезапитаны от ТП-18 | нет | 9.5 | Аварийно-восстановительные работы по КЛ-10

## июнь
П.11 пп.Б абз.3 "О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению"
Статистика аварийных отключений в операционной зоне ООО «Агентство Интеллект-Сервис» за 2017 год.
Дата, время | Энергообъекты | Отключившееся оборудование | Работа защит, ПАА | Время включения отключившегося оборудования | Причины возникновения нарушения | Потребитель | Сброс нагрузки, МВт | Обесточение, МВт | Недоотпуск от сброса нагрузки, МВтxч | Время восстановления нагрузки, ч | Принимаемые меры по ликвидации нарушения.
03.06.2017г. 15:53 | ТП-16 | ТП-400-10/0,4 | нет | 03.06.2017г. 17:00 | Аварийное отключение питающей ВЛ-10 "Б-Тараскуль" от ПС 110/10 Червишево (ветка на проводах по причине сильного ветра, грозы) | Детский оздоровительный лагерь имени "Лизы Чайкиной" | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | АО "Тюменьэнерго"
13.06.2017г. 06:49 | ТП-66 | 2С-10 на ТП-66 | "земля" в сети 10кВ | 13.06.2017г. 07:10 | Аварийное отключение на РП 107 из-за повреждения потребительской КЛ-10 | ООО "АИС" | нет | нет | нет | 1 | ООО "АИС" на ТП-66 включен СВН-10
14.06.2017г. 21:35 | ПС 110/10 КСК ЗРУ-10, яч.№21 | В-10 Тяга 7-1 | ТО, блинкер земля в сети 10кВ, ф"А" | 16.06.2017г. 13:20 | Повреждение потребительской КЛ-10 Тяга 7-1 | ООО "Тролейбусное управление" | нет | нет | нет | 15 | Восстановление КЛ-10 потребителем, нагрузка на время ремонта переведена на КЛ-10 Тяга 7-2
14.06.2017г. 21:36 | ПС 110/10 КСК ЗРУ-10, яч.№27 | В-10 РП 11-1 | ТО, блинкер земля в сети 10кВ, ф"С" | 30.06.2017г. 21:10 | Повреждение потребительской КЛ-10 РП 11-1 | ПАО "СУЭНКО" | нет | нет | нет | 336 | Восстановление КЛ-10 потребителем, нагрузка на время ремонта переведена на КЛ-10 РП 11-2
16.06.2017г. 14:00 | ТП-18, ТП-19 | На ТП-18 Ввод-1, Ввод-2, ТП-19-1, ТП-19-2 (электроснабжение от ПС 110/10 Казарово КЛ-10 Жданово-1, (2) | нет | 17.06.2017г. 10:15 | Аварийные отключения на ПС 110/10 Казарово 1С-10, 2С-10; дуговая защита, ДЗТ 1Т; МТЗ 2Т. | ООО "АИС" | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10 | АО "Тюменьэнерго"
18.06.2017г. 14:59 | ТП-22 | На ТП-22 электроснабжение Ввод-2 от РП-21 | ТО на РП-21 | 21.06.2017г. 07:33 | Ложное срабатывание РЗА Ввод-2 на РП-21 | ООО "АИС" | нет | нет | нет | 31.5 | ООО "Дорстрой" восстановление РЗА. Нагрузка переведена персоналом ООО "АИС" на ТП-22 Ввод-1
28.06.2017г. 14:00 | ТП-6 | ПН-2-250, фидер 0,4кВ ССМП | нет | По соглосованию, помере восстановления линии потребителем | Повреждение потребительской ВЛИ-0,4 кВ фидера "ССМП"обрыв проводов | ЗАО "Сибирское строительное механическое предприятие" | 0.05 | 0.05 | нет |  | Восстановление ВЛИ-0,4кВ потребителем, нагрузка переведена на другой источник питания

## июль
П.11 пп.Б абз.3 "О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению"
Статистика аварийных отключений в операционной зоне ООО «Агентство Интеллект-Сервис» за 2017 год.
Дата, время | Энергообъекты | Отключившееся оборудование | Работа защит, ПАА | Время включения отключившегося оборудования | Причины возникновения нарушения | Потребитель | Сброс нагрузки, МВт | Обесточение, МВт | Недоотпуск от сброса нагрузки, МВтxч | Время восстановления нагрузки, ч | Принимаемые меры по ликвидации нарушения.
03.07.2017г. 22:00 | ТП-4 | КТП-400-10/0,4 | ПКТ-10 фаз А,В перекрытие КЗ на шинах изолятора 10кВ. | 04.07.2017г. 09:30 | Аварийное отключение питающей ВЛ-10 Нефтебаза(гроза, дождь, сильный ветер) | ПСК "Дом" | нет | перезапитаны от ТП-38 | нет | 11.5 | Замена предохранителей замена изолятора на ТП-4, ВВИ подстанции.
05.06.2017г. 12:00 | ТП-13 | АВ-0,4кВ "Охрана Стройка" | АВ-0,4кВ | 05.06.2017г. 21:00 | Повреждение КЛ-0,4 кВ | ПСК "Дом" | 0.001 | перезапитан от другого источника питания | нет | 9 | ООО "АИС" Отыскание места повреждения, ремонт КЛ-0,4

## август
П.11 пп.Б абз.3 "О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению"
Статистика аварийных отключений в операционной зоне ООО «Агентство Интеллект-Сервис» за 2017 год.
Дата, время | Энергообъекты | Отключившееся оборудование | Работа защит, ПАА | Время включения отключившегося оборудования | Причины возникновения нарушения | Потребитель | Сброс нагрузки, МВт | Обесточение, МВт | Недоотпуск от сброса нагрузки, МВтxч | Время восстановления нагрузки, ч | Принимаемые меры по ликвидации нарушения.
29.08.2017г. 9:00 | ТП-1 ТСЗ | КЛ-10 Судостроитель-1 | МТЗ-10 | 30.08.2017г. 18:00 | Повреждение КЛ-10 в соединительной муфте последствии наезда на грунт тяжёлой техники | ТСЗ | нет | перезапитаны через СВ-10 от 2С-10 на ТП-1. | нет | 32 | ООО "АИС" Отыскание места повреждения, ремонт КЛ-10, Аварийно-восстановительные работы.

## сентябрь
П.11 пп.Б абз.3 "О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению"
Статистика аварийных отключений в операционной зоне ООО «Агентство Интеллект-Сервис» за 2017 год.
Дата, время | Энергообъекты | Отключившееся оборудование | Работа защит, ПАА | Время включения отключившегося оборудования | Причины возникновения нарушения | Потребитель | Сброс нагрузки, МВт | Обесточение, МВт | Недоотпуск от сброса нагрузки, МВтxч | Время восстановления нагрузки, ч | Принимаемые меры по ликвидации нарушения.
26.09.2017г. 12:15 | ПС 110/10 КСК ЗРУ-10, яч.№16 | В-10 РП-11-2 | МТЗ-10 | 27.09.2017г. 12:00 | Причина отключения не предоставлено | ПАО "СУЭНКО" | нет | перезапитаны через СВ-10 на РП-11 | нет | 24 | Оперативные рапботы. ВВИ КЛ-10 абонентом ПАО "СУЭНКО"

## октябрь
П.11 пп.Б абз.3 "О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению"
Статистика аварийных отключений в операционной зоне ООО «Агентство Интеллект-Сервис» за 2017 год.
Дата, время | Энергообъекты | Отключившееся оборудование | Работа защит, ПАА | Время включения отключившегося оборудования | Причины возникновения нарушения | Потребитель | Сброс нагрузки, МВт | Обесточение, МВт | Недоотпуск от сброса нагрузки, МВтxч | Время восстановления нагрузки, ч | Принимаемые меры по ликвидации нарушения.
03.10.2017г. 11:20 | ТП-4 | ВЛ-10 Нефтебаза, ТП-4 | МТЗ-10 | 03.10.2017г. 19:05 | Повреждение проводов ВЛ-10 эксковатором | ПСК "Дом" | нет | нет | перезапитаны от ТП-38 | 8 | Оперативные и Аварийно-восстановительные работы.
12.10.2017г. 15:00 | ТП-1 ТСЗ | КЛ-10 Судостроитель-1 | МТЗ-10 | 12.10.2017г. 20:00 | Повреждение КЛ-10 в ходе земляных работ персоналом ООО "СК Энергия" | ТСЗ | нет | нет | перезапитаны через СВ-10 от 2С-10 на ТП-1. | 5 | Оперативные работы. ВВИ кабельной линии, восстановление повреждения на кабельной трассе персоналом ООО "СК Энергия".

## ноябрь
П.11 пп.Б абз.3 "О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению"
Статистика аварийных отключений в операционной зоне ООО «Агентство Интеллект-Сервис» за 2017 год.
Дата, время | Энергообъекты | Отключившееся оборудование | Работа защит, ПАА | Время включения отключившегося оборудования | Причины возникновения нарушения | Потребитель | Сброс нагрузки, МВт | Обесточение, МВт | Недоотпуск от сброса нагрузки, МВтxч | Время восстановления нагрузки, ч | Принимаемые меры по ликвидации нарушения.
15.11.2017г. 02:13 | ПС 110/10 КСК | В-10 Линейная-1 | МТЗ-10 | 15.11.2017г. 03:13 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 в ячейке Ввода-1 на ТП-11. | Жилой дом, паркинг по ул.Линейная,7 | нет | нет | нет | 1 | Оперативные перключения, питание потребителей на ТП-11 от 2С-0,4кВ. АВР на ТП-11 персоналом ООО "Триггер".
15.11.2017г. 11:25 | ТП-22 (919) | В-10 Ввод-2 (РП 21-2) | МТЗ-10 | 09.12.2017г. 07:37 | Повреждение питающего КЛ-10 от ПС 110/10 Суходольская | ООО "Агентство Интеллект-сервис" | нет | нет | нет | 480 | АВР на КЛ-10 персоналом ООО "Дорстрой"

## декабрь
П.11 пп.Б абз.3 "О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению"
Статистика аварийных отключений в операционной зоне ООО «Агентство Интеллект-Сервис» за 2017 год.
Дата, время | Энергообъекты | Отключившееся оборудование | Работа защит, ПАА | Время включения отключившегося оборудования | Причины возникновения нарушения | Потребитель | Сброс нагрузки, МВт | Обесточение, МВт | Недоотпуск от сброса нагрузки, МВтxч | Время восстановления нагрузки, ч | Принимаемые меры по ликвидации нарушения.
16.12.2017г. 11:00 | РП-121 | КЛ-10 РП 121-2 от ПС 110/10 Комарово | МТЗ-10 | 23.12.2017г. 12:03 | Повреждение КЛ-10 при монтаже ограждения стройки по Московскому тракту, рядом с автосалоном "Уга-Авто" | ООО "Агентство Интеллект-сервис" | нет | нет | нет | 145 | Организация АВР на КЛ-10, отыскание места повреждения, ремонт, ВВИ.