## Январь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2023-01-04 | АО Россети-Тюмень "Тюменские электрические сети" | ВЛ-110 кВ "Тюменская ТЭЦ-1 - Войновка"с отпайками | Неотложная заявка. ВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Войновка с отпайками в ремонт. Ревизия высокочастотных заградителей с устранением нагрева контактных соединений на опоре №4 отпайка на ПС Медик. ПЗ устанавливать на рабочем месте на проводах всех фаз и грозотросе по ТК№ 2-27-1. Ответственный СЭиР ВЛ. | Выполнено 04.01.2023, 02:05 - 04.01.2023, 16:10
2 | 2023-01-04 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ "КСК",ВЛ-110 кВ "Тюменская ТЭЦ-1 - Войновка"с отпайками | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Войновка с отпайками 04.01.2023 подгатовить бланк переключений на включение 1Т от ремонтной перемычки РП-110 кВ. По окончании заявки по команде диспетчера ТЭС собрать нормально-эксплуатационную схему ПС. | Выполнено 04.01.2023, 02:05 - 04.01.2023, 16:10
3 | 2023-01-13 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-21 мкр.Правобережный, РУ-0,4кВ фид.1-8 "Спортклуб". ВРУ-0,4 здания Спортклуб КЛ-0,4кВ "Ввод-1 от ТП-21". | 14.01.2023, 09:15 во ВРУ-0,4 здания "Спортклуб" ул.Мельникайте,30/1 перевод нагрузки на КЛ-0,4кВ "Вввод-2 -ТП-21". На ТП-21 отключить фид.1-8 "Спортклуб". Произвести ТО вводного рубильника 0,4кВ №1 ВРУ-0,4. | Выполнено 14.01.2023, 09:15- 11:00
4 | 2023-01-13 | АО Россети-Тюмень "Тюменские электрические сети" | КВЛ-110 кВ "Тюменская ТЭЦ-1 – Граничная" с отпайками | КВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Граничная с отпайками в ремонт. Ревизия высокочастотных заградителей с устранением нагрева контактных соединений на опоре №4 отпайка на ПС Медик. ПЗ устанавливать на рабочем месте на проводах всех фаз и грозотросе по ТК№ 2-27-1. Ответственный СЭиР ВЛ. | Выплонено 00:00, 20.01.23 - 24:00, 20.01.23
5. | 2023-01-19 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ "КСК", КВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Граничная | В связи с выводом в ремонт КВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Граничная с отпайками 00:00, 20.01.23 - 24:00, 20.01.23 подгатовить бланк переключений на включение 2Т от ремонтной перемычки РП-110 кВ. По окончании заявки по команде диспетчера ТЭС собрать нормально-эксплуатационную схему ПС. | Выплонено 00:00, 20.01.23 - 24:00, 20.01.23
6 | 2023-01-13 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 «Седова-1» (ПС 110кВ «Центральная» яч.№45 на ТП-15 яч.№3) | Вывести в ремонт кабельную линию КЛ-10 «Седова-1» для ТО в яч.№3 на ТП-15 с 17.01.2023 по 29.01.2023. | Заявка перенесена. Выполнено 30.01.2023.
7 | 2023-01-17 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1 "Ситион" 1С-0,4кВ, КЛ-0,4 кВ "1Т" | ТП-1 «Ситион» (ул.Новгородская) перевести нагрузку на 2С-10кВ. Вывести в ремонт 1С-10, трансформатор 10/0,4кВ 1Т для высоковольтного ипытания кабельной линии КЛ-10 «Тр-р №1» (ремонта концевых муфт КЛ в ячейке №3). Наладка вторичных цепей ячейки КРУ-МТ-10 кВ яч.№3 «Тр-р №1» 18.01.2023, 13:00 -19.01.2023, 17:00. | Выполнена 18.01.2023, 13:00 -19.01.2023, 17:00.
8 | 2023-01-24 | Потребитель ООО "Гудвилл" | ТП-9, КЛ-0,4 кВ " Ввод №1 ВРУ офисный центр" ул.Одесская,9. | 15.01.2023, 12:30 - 18:00 в связи с неисправностью КЛ-0,4 кВ от ТП-9 на ВРУ Ввод №1 офисного центра ул.Одесская,9 отключить кабельную линию 0,4кВ от ТП-9. | Выполнено 15.01.2023, 12:34.
9 | 2023-01-25 | АО "СУЭНКО" ТГЭС | РП-37, 2С-10, яч.2ТН-10. | Неотложная заявка. В связи неисправности ограничителей перенапряжения ОПН-10 2ТН (фА.фВ,фС) на трансформаторе напряжения 2ТН-10 просим соглосовать вывод в ремонт секцию шин 2С-10 кВ на РП-37 на 26.01.2023, 08:00-17:00. | Выполнено 26.01.2023, 08:00-17:00.
10 | 2023-01-25 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-Дом печати, РУ-10кВ, 2Т | В связи заявки АО "СУЭНКО" отключения 2С-10 кВ в РП-37, на ТП-Дом печати произвести перевод нагрузки на 1Т. Отключить В-10 Ввод-2. По окончании заявки, с соглосования диспетчера АО "СУЭНКО", на ТП-Дом печати собрать нормально-эксплуатационную схему. | Выполнено 26.01.2023, 08:00-17:00.

## Февраль
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2023-02-17 | ПАО «Фортум» Тюменская ТЭЦ-1 | Тюменская ТЭЦ-1, ЗРУ-10 ячейка №105 ф."Судостроитель-1" | Просим согласовать вывод в ремонт для поверки ТТ, ТР В-10кВ яч.105 ф. "Судостроитель-1" с 08:00 21.02.2023 до 17:00 21.02.2023. | Согласовано
2 | 2023-02-17 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-10 "Правобережный" КЛ-10 "Судостроитель-1", В-10 "Ввод №1-Судостроитель-1", ЛР-10 "Ввод №1-Судостроитель-1". | 08:00, 21.02.23 - 17:00, 21.02.2023 отключить КЛ-10 «Судостроитль-1» ЗРУ-10 яч.№105 Тюм.ТЭЦ-1, включить заземление ЗН КЛ, для безопасного производства работ на РП-10 «Правобережный» ячейка В-10 «Ввод №1 - Судостроитель-1» текущего ремонта вакуумного выключателя 10 кВ , линейного разьединителя 10 кВ, концевой муфты КЛ-10 «Судостроитль-1». Опробование РЗА выключателя 10 кВ. | Выполнено 21.02.2023
3 | 2023-02-27 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-"Рынок", 1С-0,4 кВ ячейка №1 "Резерв" | 09:00 - 17:00, 28.02.2023 Вывести в ремонт секцию шин 1С-0,4 кВ, трансформатор 630 кВА 1Т для БПР персонала ООО УК «Хоздвор» в ячейке №1 «Резерв» в РУ-0,4 кВ. Допуск на производство работ на КЛ-0,4 кВ "Резерв" яч.№1. | Выполнено 28.02.2023

## Март
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2023-03-09 | ООО "РЭНК" | КЛ-10 кВ "Электрон-1" | 10.03.2023, 09:00 до 15.03.2023, 17:00 отключить фид.10 кВ "Электрон-1"яч.19 ПС 110 кВ "КСК" для БПР на КЛ-10 кВ "Электрон-1"в РП-10 "Электрон". ВВИ КЛ-10 кВ "Электрон-1". | Выполнено 10.03.2023, 09:00
2 | 2023-03-17 | ООО "Малахит" | ПС 110 кВ "КСК", ЗРУ-10 яч.№13 фид.10 кВ "Привоз-1", яч.№2 фид.10 кВ "Привоз-2". | Допустить работников ИП Остряков в качестве командированного персонала на ПС 110 кВ "КСК", ЗРУ-10 для производства работ мотажа системы АИИС КУЭ на фидера 10 кВ "Привоз-1", "Привоз-2" с 20.03.2023- 31.03.2023. | Выполнено 22.03.2023
3 | 20.03.2023, 12:00 | ООО "Газпромэнерго" | РТП-Ямал-2, 1С-10 кВ | Неотложная. Для отыскания "Земля" в сети 10 кВ на РТП-Ямал-2" на 1С-10 просим соглосовать кратковременное отключение фидера 10 кВ на ТП-1531 от 1С-10. | 20.03.2023, 12:32
4 | 16.03.2023, 12:30 | ООО "РЭНК" | КЛ-10 кВ "Электрон-1" | Включить КЛ-10 кВ "Электрон-1" яч.19 ПС 110 кВ "КСК". Протокол ВВИ на КЛ-10 предоставляется. | 16.03.2023, 12:40:00

## Апрель
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2023-04-07 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-8, РУ-0,4 кВ отходящие КЛ-0,4 кВ | Отключить поочерёдно кабельные линии 1С-0,4, 2С-0,4 для выверки эксплуатационной схемы 11.04.2023, 09:00-11:00. | Выполнено
2 | 2023-04-19 | ООО "Рэмэнергосервис" | Фид.10 кВ "Док"с отпайками (КЛ-10 ТП-6) от ПС 110 кВ "Сибжилстрой" | На соглосование отключения ЛЭП-10 кВ "Док" для вырубки угрожающих деревьев в охранной зоне линии на 27.04.2023, 08:00-17:00. | Согласовано, Выполнено
3 | 2023-04-19 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-37 (2БКТП-1000 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 20.04.2023, 09:00 - 17:00. | Выполнено
4 | 2023-04-19 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1 (2БКТП-1000 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 21.04.2023, 09:00 - 17:00. | Выполнено
5 | 2023-04-20 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-Рынок, 2БКТП-П(КК)-630 | Косметический ремонт с наружи ТП. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 23.04.2023, 09:00 - 17:00. | Выполнено

## Май
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2023-05-02 | ООО "Элеконт" | КВЛ-10 "Док" с отпайками | Просим согласовать отключение КВЛ-10 "Док" с отпайкой на ТП-6 для БПР на ЛЭП с 08:00 до 17:00 часов 06.05.2023, с 08:00 до 17:00 часов 07.05.2023. | Согласовано
2 | 2023-05-02 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-17 ул.Пермякова,17б | ТО трансформаторов 1Т,2Т. Косметический ремонт 2БКТП-630 на 06.05.2023. | Выполнено 06.05.2023
3 | 2023-05-05 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-13 ул.Линейная21, соор.1 | ТО трансформаторов 1Т,2Т. Косметический ремонт 2БКТП-1000 на 10.05.2023. | Выполнено 10.05.2023
4 | 2023-05-10 | Директор ООО "Витрум-Н" Сидоров В.П. | КЛ-04 кВ "Витрум" от ТП-6 ул.Бабарынка 1, стр.7 | Прошу отключить КЛ-04 кВ "Витрум" от ТП-6 ул.Бабарынка 1, стр.7 в связи с демонтажем кабельной линии 0,4 кВ на ВРУ-04 ООО «Витрум-Н» 08:00-17:00, 11.05.2023 г. | Выполнено 11.05.2023, 09:00
5 | 2023-05-10 | ООО «Тюмень-монтаж» | КЛ-0,4 кВ "Уличное освещение" ТП-8, РУ-0,4кВ | Заводка и подключение новой кабельной линии 0,4кВ в соответствии проекта (шифр РК-09/17-ЭОН1 «Наружное освещение улично-дорожной сети в квартале жилых домов ГП8,ГП9,ГП12,ГП13»; Микрарайон в границах улиц Республики-Пермякова-50 лет ВЛКСМ-Воровского) на ТП-8, РУНН-0,4- 2я секция шин на 11.05.2023. | Выполнено 11.05.2023, 14:00
6 | 2023-05-11 | ПАО "Фортум" Тюм.ТЭЦ-1 | КЛ-10 "Судостроитель-1" | Для выполнения работ по восстановлению проектной схемы заземления на 1 секции ЗРУ-10кВ, прошу согласовать вывод в ремонт фидера Судостроительный-1 яч.105 ЗРУ-10кВ ТТЭЦ-1 Ремонтные работы запланированы с 08:00 20.05.2023 до 17:00 20.05.2023. В случае несогласования заявки, прошу указать причины отказа и дату возможной реализации заявки. Ответ прошу направить на все, указанные адреса эл.почты! | Согласовано.
7 | 2023-05-11 | ООО "РЭНК" | КЛ-10 «Электрон-1» яч.№19 ЗРУ-10, ПС 110 кВ «КСК» | Просим включить под рабочее напряжение КЛ-10 «Электрон-1» яч.№19 ЗРУ-10, ПС 110 кВ «КСК». Протокол ВВИ на КЛ-10 предоставляется. | Выполнено 11.05.2023, 15:00
8 | 2023-05-12 | АО з-д "Сантехкомплект" | КЛ-10 "Сантехкомплект-2" яч.32 ЗРУ-10 ПС 110 "КСК" | Включить фидер 10 кВ "Сантехкомплект-2" от ПС 110 кВ "КСК" яч.32 ЗРУ-10 кВ 12.05.2023. | Выполнено 12.05.2023, 10:00
9 | 2023-05-12 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-9 ул.Одесская,9 | ТО трансформатора 1Т,2Т на 17.05.2023. | Выполнено 10.05.2023
10 | 2023-05-15 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-31 ул.Федюнинского,12 | ТО КТП-100 на 18.05.23023. | Выполнено 18.05.2023
11 | 2023-05-16 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-6 ул.Бабарынка,1 стр.7 | ТО КТП-630 на 26.05.2023. | Выполнено 26.05.2023
12 | 2023-05-22 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-11 3й км Старого Тобольского тракта | ТО СКТП-400 на 26.05.2023. | Выполнено 26.05.2023
13 | 2023-05-24 | ПСК "Дом" | РП-121, РУ-0,4 (3С-0,4; 4С-0,4) фид.0,4 кВ "Стройка": ЩР1.3;ВРУ1.3;ВРУ2.4;ВРУ3.3;ВРУ4.4 | Включить КЛ-0,4 "ЩР1.3";КЛ-0,4 "ВРУ1.3";КЛ-0,4 "ВРУ2.4";КЛ-0,4 "ВРУ3.3";КЛ-0,4 "ВРУ4.4" 29.05.2023 | Выполнено 29.05.2023, 14:00

## Июнь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2023-05-29 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-22 (№919) трансформатор 1Т, ТТ-0,4 кВ "Ввод-1Т" ф"А", ф"В", ф"С" | ТП-22, РУ-0,4 кВ. Замена трансформаторов тока 0,4кВ Ввод 1Т фА,фВ,фС для БПР отключить трансформатор 1Т, секцию шин 1С-0,4кВ вывести в ремонт 01.06.2023, 09:00 -17:00 ч. Выполнить ТО трансформатора 1Т. | Выполнено
2 | 2023-05-29 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-3 (2БКТП-1000 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 03.06.2023, 09:00 - 17:00. | Выполнено
3 | 2023-05-29 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КТП-400 №4 | ТО трансфоматорной подстанции 04.06.2023, 09:00 - 17:00. | Выполнено
4 | 2023-05-30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-5 (ТП-2х1000 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 06.06.2023, 09:00 - 17:00. | Выполнено
5 | 2023-06-05 | АО "Россети Тюмень" ТЭС | КВЛ-110 кВ "Тюменская ТЭЦ-1 - Граничная" | Неотложная заявка. КВЛ-110 кВ "Тюменская ТЭЦ-1 - Граничная" с отпайками вывести в ремонт для БПР по устранению нагрева в контактном соединении кабеля 110 кВ на опоре ЛЭП-110 кВ отпайки на ПС 110 кВ "Граничная" 05.06.2023,22:00 - 06.06.2023,20:00. | Согласовано
6 | 2023-06-05 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ "КСК" ЗРУ-10, СВ-10. | Включить СВ-10, отключить В-10 "2Т". По команде Диспетчера АО "Россети-Тюмень" ТЭС произвеси оперативные переключения на ОРУ-110 всоответствии поданной заявки в ремонт КВЛ-110 кВ "Тюменская ТЭЦ-1 - Граничная" с отпайками на 05.06.2023, 22:00. | Выполнено
7 | 2023-06-05 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 кВ "Ввод от ТП-1240" на ТП-14 (№1336) | ВВИ кабельной линии 10 кВ, ремонт соединительной муфты 05.06.2023. | Выполнено
8 | 2023-06-05 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 кВ "Ввод от ТП-1240" на ТП-14 (№1336) | Заявка диспетчеру ПАО "СУЭНКО" ГЭС включить на ТП-1240 фидер КЛ-10 кВ "ТП-14 (№1336)" 05.06.2023,19:30. | Выполнено 05.06.2023, 22:23.
9 | 2023-06-05 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-14 (№1336), РУ-10 кВ. | На ТП-14 (№1336) в вести в работу секцию шин 10 кВ от КЛ-10 кВ "Ввод от ТП-1240" 05.06.2023. | Выполнено 05.06.2023, 23:30.
10 | 2023-06-06 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ "КСК" 2ТСН, КЛ-10 кВ "2ТСН" | На ПС 110 кВ "КСК" вывести в ремонт трансфрматор собственных нужд 2ТСН для ТО кабельной линии 10 кВ КЛ-10 "2ТСН" 06.06.2023, 08:30-09:30. | Выполнено
11 | 2023-06-07 | ООО "СУЭС" | КЛ-10 кВ "Тюм.ТЭЦ-1 -ф.Судостроитель-1" | Просим отключить для трассировки КЛ-10 кВ "Тюм.ТЭЦ-1 -ф.Судостроитель-1"в районе ул. Одесская,14 методом наведённой частоты прямого подключения генератора на отключенную жилу КЛ и заземления на 16.06.2023, 09:00 - 12:00 ч. | Согласовано
12 | 2023-06-07 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-12 ЖК Республика | Вывести в ремонт трансформатор 1Т для переключения ПБВ по выравниванию напряжения в сети 1С-0,4 кВ (с 250 В до 238 В) на 17.06.2023, 09:00- 17:00. Выполнить ТО трансформатора 1Т. | Выполнено
13 | 2023-06-07 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-7 (2БКТП-1000 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 10.06.2023, 09:00 - 17:00. | Выполнено
14 | 2023-06-09 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-8(2БКТП-1000 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 12.06.2023, 09:00 - 17:00. | Выполнено
| 2023-06-20 | ООО "ДСУ Мостострой-11" | КЛ-10 кВ "Тюм.ТЭЦ-1 -ф.Судостроитель-1" | Просим отключить для трассировки КЛ-10 кВ "Тюм.ТЭЦ-1 -ф.Судостроитель-1"в районе пересечения ул. Хабаровская - ул. Мельникайте методом наведённой частоты прямого подключения генератора на отключенную жилу КЛ и заземления на 29.06.2023, 09:00 - 17:00 ч. для исключения повреждения кабельных линий 10 кВ при строительстве транспортной развязки на обьекте: "Реконструкция ул.Мельникайте, участок ул.Хабаровская-р.Тура. | Выполнено
15 | 2023-06-21 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-10 (2БКТП-1000 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 24.06.2023, 09:00 - 17:00. | Выполнено
16 | 2023-06-21 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-11 (2БКТП-1000 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 25.06.2023, 09:00 - 17:00. | Выполнено
17 | 2023-06-23 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-12 (2БКТП-1000 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 29.06.2023, 09:00 - 17:00. | Выполнено

## Июль
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2023-06-30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-2 (4БКТП-1600 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т,3Т,4Т для технического обслуживания 03.07.2023, 09:00 - 04.07.2023,17:00 | Выполнено
2 | 2023-07-03 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-15 (4БКТП-1600 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т,3Т,4Т для технического обслуживания 05.07.2023, 09:00 - 06.07.2023,17:00 | Выполнено
3 | 2023-07-06 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-16 (КТП-400 кВА) | ТО комплектной трансфоматорной подстанции 07.07.2023, 09:00 - 17:00 | Выполнено
3 | 2023-07-06 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-17 (КТП-400 кВА) | ТО комплектной трансфоматорной подстанции 08.07.2023, 09:00 - 17:00 | Выполнено
4 | 2023-07-07 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-18 (2БКТП-1000 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 10.07.2023, 09:00 - 17:00 | Выполнено
5 | 2023-07-07 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-19(2БКТП-1000 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 10.07.2023, 09:00 - 17:00 | Выполнено
6 | 2023-07-10 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-23(2БКТП-1600 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 11.07.2023, 09:00 - 17:00 | Выполнено
7 | 2023-07-11 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-26(2БКТП-1250 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 12.07.2023, 09:00 - 17:00 | Выполнено
8 | 2023-07-12 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-43 (2БКТП-1000 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 13.07.2023, 09:00 - 17:00 | Выполнено
9 | 2023-07-13 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-44 (2БКТП-1000 кВА) | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 14.07.2023, 09:00 - 17:00 | Выполнено
10 | 2023-07-14 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-1 (2БКРТП-1600 кВА) | ТО распределительного пункта/трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 17.07.2023, 09:00 - 17:00 | Выполнено
11 | 2023-07-17 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-2 (4БКРТП-1600 кВА) | ТО распределительного пункта/трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т, 3Т,4Т для технического обслуживания 18.07.2023, 09:00 - 19.07.2023, 17:00 | Выполнено
12 | 2023-07-17 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-5 | В связи с отключением 1 секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ "Загородная" АО "Россети Тюмень" ТЭС произвести оперативные переключения на ТП-5, собрать схему 10 кВ от 2С-10. | Выполнено
13 | 2023-07-19 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ "КСК", 2ТСН | ТО трансформатора собственных нужд 10/0,4 кВ. 100 кВА 2ТСН вывести в ремонт с кабельной линией 10 кВ 20.07.2023, 9:00-17:00 | Выполнено
14 | 2023-07-20 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-8 | ТО кабельной линии 10 кВ Ввод-1 яч.11 вывести в ремонт КЛ 21.07.2023, 9:00-17:00 | Выполнено
15 | 2023-07-20 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ "КСК", яч.№4 РП 1-1 | ТО кабельной линии 10 кВ РП 1-2 яч.4 вывести в ремонт КЛ 22.07.2023, 9:00-17:00 | Выполнено
16 | 2023-07-25 | ООО "РЭНК" | КЛ-10 "Электрон-2" | Неотложнпая заявка. Откючить КЛ-10 "Электрон-2" яч.24 от ПС 110 кВ "КСК" 25.07.2023, 23:10 | Выполнено
17 | 2023-07-26 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП/ТП-Правобережный(2БКРТП-1250 кВА) | ТО распределительного пункта/трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 27.07.2023, 09:00 - 28.07.2023, 17:00 | Выполнено
18 | 2023-07-26 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-20 (2БКТП-1600 кВА)мкр.Правобережный | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 29.07.2023, 09:00 - 17:00 | Выполнено
19 | 2023-07-26 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-21 (2БКТП-1600 кВА)мкр.Правобережный | ТО трансфоматорной подстанции. Поочерёдно вывести в ремонт трансформаторы 1Т,2Т для технического обслуживания 30.07.2023, 09:00 - 17:00 | Выполнено

## Август
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2023-08-02 | АО "Россети Тюмень" ТЭС | ПС 110 кВ "Казарово" 1С-10. фид.10 кв "Жданова-1". | Для ТР, проверки ЗДЗ,ВВИ 08:00,09.08.2023 - 19:00, 09.08.2023. | Согласовано
2 | 2023-08-04 | ООО "Региональная энергетическая компания" | КЛ-10 "Электрон-2 яч.24 от ПС 110 кВ "КСК" | Для осмотра кабельной линии, ВВИ отключить для БПР 04.08.23,14:00 | Выполнено
3 | 2023-08-08 | ООО "Региональная энергетическая компания" | В-10 "Электрон-2 яч.24 от ПС 110 кВ "КСК" | Включить ф. Электрон-2 яч.24 ПС 110 кВ "КСК" 08.08.2023, 13:22 | Выполнено
4 | 2023-08-08 | АО "Россети Тюмень" ТЭС | КВЛ 110 кВ "Тюменская ТЭЦ-1 - Граничная"с отпайками | Верховой осмотр и кап.ремонт ХЗ 00:00, 14.08.2023 - 24:00,17.08.2023 | Согласовано
5 | 2023-08-09 | ООО "Евродом" | ТП-37, РУ-0,4 кВ ф.ВРУ-0,4 Фёдорова,22, | Замена приборов учёта ВРУ-0,4 ж/д Фёдорова,22. Допуск вновь уст.прибора в эксплуатац. 09:00-17:00, 18.08.2023. | Выполнено
6 | 2023-08-10 | АО "СУЭНКО" | КВЛ-10 кВ "Торфосклад" отпайка от оп.№26 на КТП-400 №1602 | Отключить КВЛ-10 "Торфосклад" для переустройства опоры КТП-400 №1602 отпайки от оп.№26 ВЛ-10 на 27.08.2023, 09:00 - 17:00. | Выполнено
7 | 2023-08-11 | ООО "Малахит" | РП-1 Кросно, РУ-10, ф. ТП 10/0,4 ВВод1 Республики, 200а, ф. ТП 10/0,4 ВВод2 Республики, 200а | Для ТО ТП 10/0,4 ООО "Малахит" Республики, 200а с 05:00-08:30, 15.08.2023, с 05:00-08:30, 16.08.2023 отключить фидера 10 кв от РП. | Выполнено
8 | 2023-08-15 | ПАО"СУЭНКО" | КЛ-10 ТП 1336 (ТП-14) | КЛ-10 Ввод ТП 1336 (ТП-14) от ТП-1240 осмотреть кабельную линию, произвести испытания. | Выполнено
9 | 2023-08-17 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 Ввод ТП 1336 (ТП-14) от ТП-1240 | Включить КЛ-10 Ввод ТП 1336 (ТП-14) от ТП-1240. | Выполнено
10 | 2023-08-16 | ПАО"СУЭНКО" | КЛ-10 РП-11-2 яч.16 от ПС 110 кВ КСК | Заземлить КЛ-10 РП-11-2 яч.16 от ПС 110 кВ КСК для БПР на каб.линии 16.08.2023, 16:16 | Выполнено
11 | 21.08.2023, 23:14 | ПАО"СУЭНКО" | КЛ-10 РП-11-2 яч.16 от ПС 110 кВ КСК | Включииь фидер 10 кВ РП-11-2 яч.16 ПС 110 кВ КСК | Выполнено
12 | 23.08.2023 | ПАО"СУЭНКО" | КЛ-10 РП-11-1 яч.27от ПС 110 кВ КСК | Заземлить КЛ-10 РП-11-1 яч.27 от ПС 110 кВ КСК для БПР на каб.линии 23.08.2023, 01:30 | Выполнено
13 | 2023-08-31 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-919 (22) КЛ-10 РП-30 | Включить КЛ-10 ТП-919 от РП-30 | Выполнено

## Сентябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2023-09-01 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-919 (22), РУ-10 кВ КЛ-10 "Ввод-1 от РП-21", КЛ-10 "Ввод-2 от РП-21" | На ТП-919 (22) собрать нормально-эксплуатационную схему. Включить от сетей ООО "Дорстрой" РП-21. | 01.09.2023, 15:19
2 | 2023-09-01 | ООО "ПСК Дом" | РП-121, РУ-0,4 кВ КЛ-0,4 "ВРУ Стройка" Московский тракт. | Отключиь КЛ-0,4 "ВРУ Стройка" Московский тракт для БПР по подключению КЛ-0,4 Технологического оборудования на 04.09.2023,09:00-12:00. | 04.09.2023,09:00.
3 | 2023-08-23 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ "КСК" трансформатор 110 кВ 20 мВА 2Т | 2Т на ПС 110 кВ "КСК" вывести в ремонт 04.09.2023, 08:00 - 14.09.2023, 17:00 для ТО и высоковольтных испытаний трансформатора 110 кВ 2Т. | 07.09.2023,13:00 - 17.09.2023, 17:00
4 | 2023-08-16 | ООО УК "Правый берег" | КЛ-0,4 "ВРУ Республики,204 корп.13"; КЛ-0,4 "ВРУ Республики,204 корп.14"; КЛ-0,4 "ВРУ Республики,204 корп.5". | Для регламентных работ во ВРУ-0,4 кВ отключить электропитание мкд по адресам: Республики,204 корп.13 на 05.09.23, 09:00-16:00; Республики,204 корп.14 на 06.09.2023, 09:00-16:00; Республики,204 корп.5 на 07.09.2023, 09:00-16:00. | Выполнено в соответствии просимого врнмени
5 | 2023-09-17 | ООО "Газпром энерго" Сургутский филиал ПДС | РТП-10/0,4 кВ "Ямал-2", яч.№19 КЛ-10 "Клевер парк-1", яч.№20 КЛ-10 "Клевер парк-2" | Прошу согласовать отключение в РТП-10/0,4 "Ямал-2" ф.Клевер парк-1 яч.№19 с 09:00,18.09.23 до 17:00, 19.09.23; ф.Клевер парк-2 яч.№20 с 09:00,20.09.23 до 17:00, 21.09.23 в свяси проведения плановых работ и ВВИ оборудования. АВГ 1час. | Сгласовно
6 | 2023-09-11 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП "Дом печати" 2БКТП-1600, АВР-0,4. | РУ-04 кВ ремонт и опробование работы АВР-0,4 кВ на ТП "Дом печати" на 17.09.2023, 10:00 - 14:00. | Выполнено
7 | 2023-09-16 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ "КСК" трансформатор 110 кВ 20 мВА 2Т | 2Т на ПС 110 кВ "КСК" включить в работу, собрать нормально-эксплуатационную схему на подстанции. | Выполнено 17.09.2023, 17:00
8 | 2023-09-18 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП "Дом печати" 2БКТП-1600, АВР-0,4. | Комплексное опробование работы оборудования АВР-0,4 кВ ТП "Дом печати" на 24.09.2023, | Выполнено
9 | 2023-09-22 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "ф.Тюменский-2 яч.№16 от РП-65 на ТП-3 яч.№4 Ввод №2" | Провести ВВИ кабельной линии КЛ-10 "ф.Тюменский-2 яч.№16 от РП-65 на ТП-3 яч.№4 Ввод №2" на 28.09.2023, 09:00-17:00. | Выполнено
10 | 2023-09-28 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "ф.Тюменский-2 яч.№16 от РП-65 на ТП-3 яч.№4 Ввод №2" | ООО СК "Восток" Включить КЛ-10 "ф.Тюменский-2 яч.№16 от РП-65 на ТП-3 яч.№4 Ввод №2" после успешного ВВИ кабельной линии 28.09.2023. | Выполнено 28.09.2023, 16:00
11 | 2023-09-28 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-3, РУ-10 кВ | Собрать нормально-эксплуатационную схему сети 10 кВ после включения КЛ-10 "ф.Тюменский-2 яч.№16 от РП-65 на ТП-3 яч.№4 Ввод №2". | Выполнено 28.09.2023, 16:00

## Октябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 30.09.2023. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10"Линейная-2" | 03.10.2023 Выполнить ВВИ кабельной линии, трассировку КЛ в районе ул.30 лет Победы - ул. Моторостроителей. | Выполнено
2 | 2023-10-09 | ЗАО "Тюменский приборостроительный з-д" | ТП-Союз, КЛ-10 Ввод №;1 между РП и ТП-Союз | 14.10.2023, 12:00 - 15:00 Отключение ТП-Союз для БПР по трассировке и откопки КЛ-10. | Выполнено
3 | 2023-10-11 | АО "Россети Тюмень" ТЭС | КВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Граничная с отпайками | Заявка №10470/0. 00:00 25.10.23 - 23:00 27.10.23 вывод в ремонт линии для верхового осмотра с выборочной проверкой проводов и грозотроса в зажимах, капитальный ремонт (ХС), установка гасителей вибрации , замена арматуры грозотроса, работы выполнять по ТК и ППР, ПЗ установить на рабочем месте. Ответственный СЭиР ВЛ. | Отказ от ТРДУ
4 | 2023-10-20 | АО "СУЭНКО" ТГЭС | РП-90, 2С-10 | 23.10.2023, 08:00 - 17:00 для ТО оборудования 2С-10 на РП-90. | Выполнено
5 | 2023-10-22 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-18 | 22.10.2023, 17:00 В связи с отключением В-10 "Жданова-1" на ПС 110 кВ "Казарово" на ТП-18 включить СВН-10. | Выполнено 18:30
6 | 2023-10-23 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10"Жданова-1" | Неотложная заявка. Просим, 24.10.2023, 16:00 — 18:00 организовать допуск персонала ООО «Агентство Интеллект-Сервис» на ПС 110 кВ «Казарово» яч.№15 ф. Жданова-1 для отсоединения и подсоединения КЛ-10 «Жданова-1» (для подготовки по проведению ВВИ кабельной линии от ТП-18). Отв. ООО "Агентство Интеллект-Сервис". | Выполнено, ВВИ КЛ-10 успешное
7 | 2023-10-25 | АО "Россети Тюмень" ТЭС | ПС 110 кВ "Казарово" фид.10 кв "Жданова-1". | Заявка №11154/0. 08:00 26.10.23 - 20:00 26.10.23 Для замены ОПН-10 Отключить и выкатить в ремонтное положение В-10"Жданова-1". Включить ЗН КЛ. Работу выполнять по НД. Отв. ТРЭС. | Выполнено
8 | 2023-10-27 | АО "СУЭНКО" ТГЭС | КЛ-10 "Сантехкомплект-2" | ПС 110 кВ "КСК"яч.№32 ф. Сантехкомплект-2 включить в работу после успешных ВВИ КЛ-10 кВ 27.10.2023, 17:20 | Выполнено
9 | 2023-10-30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ "КСК" В-10 "Линейная-2" | Включить в работу фид.10 кВ "Линейная-2" яч.№28 ПС 110 кВ "КСК" 30.10.2023, 15:50 | Выполнено

## Ноябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2023г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 04.11.2023, 09:03 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "ТП-15" яч.17 ПС 110 кВ "КСК" | Ручное отключение фид.10 кВ "ТП-15" 04.11.2023,09:03 - 04.11.2023, 17:00 для выявления причины "земля" в сети 10 кВ на ф.С, ремонт КЛ. | Выполнено. Включен 04.11.2023, 13:05
2 | 2023-11-04 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 1С-10 кВ РП/ТП-1 "Новгородская" | На РП/ТП-1 "Новгородская" вывести в ремонт 1 секцию шин 10 кВ 08.11.2023, 09:00 - 17:00 для замены микропроцессорных устройств на выключателях В-10 ТП-Централь-1, В-10 ТП-Ситион-1, В-10 1Т, В-10 Ввод-1. | Выполнено. Включен 08.11.2023, 17:00.
3 | 2023-11-08 | АО "Россети Тюмень" ТЭС | В-10 "Жданова-1"яч.15 ПС 110 кВ "Казарово" | Для ТО В-10 Жданова-1 на ПС 110 кВ Казарово на 23.11.2023, 08:00 - 17:00. Заявка №11637/0. | Согласовано.
4 | 2023-11-08 | АО "Россети Тюмень" ТЭС | В-10 "Жданова-2"яч.30 ПС 110 кВ "Казарово" | Для ТО В-10 Жданова-2 на ПС 110 кВ Казарово на 29.11.2023, 08:00 - 17:00. Заявка №11647/0. | Согласовано.
5 | 09.11.2023, 13:40 | АО "СУЭНКО" ТГЭС | КЛ-10 "РП 11-1" яч.27, КЛ-10 "РП 11-2" ПС 110 кВ "КСК" | Неотложная. В связи аварийно-восстановительными работами на кабельных линиях 10 кВ отключить фид.10 кВ РП 11-1, фид.10 кВ РП 11-2 от ПС 110 кВ "КСК" 09.11.2023, 13:40 - 10.11.2023. | Выполнено. Включен фид. РП 11-1 10.11.2023, 02:38.; фид.РП 11-2 12.11.2023, 11:06.
6 | 2023-11-09 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 Ввод №2 от ТП-Союз на ТП-9 | Для заводки КЛ-10 и монтажа концевой муфты в ячейку Ввода №2 на ТП-9 ул.Одесская,9 на 19.11.2023, 12:00 - 15:00. Отв. персонал АО "СУЭНКО" ТГЭС. | Выполнено. Включен 19.11.2023, 15:00.
7 | 2023-11-10 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2С-10 кВ РП/ТП-1 "Новгородская" | На РП/ТП-1 "Новгородская" вывести в ремонт 2 секцию шин 10 кВ 13.11.2023,15:30 - 14.11.2023,17:00 для замены микропроцессорных устройств на выключателях В-10 ТП-Централь-2, В-10 ТП-Ситион-2, В-10 2Т, В-10 Ввод-2. | Выполнено. Включен 14.11.2023, 17:00.
8 | 2023-11-13 | ООО "Тюмень Водоканал" | ТП-12 ул.Линейная. Фид.0,4 кВ "КНС-72" Ввод-1, Ввод-2 | Отключить КНС-72 Ввод-1, КНС-72 Ввод-2 по адресу ул.Широтная-Линейная для БПР по замене ПУ 17.11.2023, 09:00 - 16:00.. Снятие/установка пломб на ПУ. Письмо №И.ТНВК-13112023-106. | Выполнено.
9 | 2023-11-15 | АО "СУЭНКО" ТГЭС | КЛ-10 "Сантехкомплект-1 яч.31 ПС 110 кВ "КСК". | Протокол ВВИ на КЛ-10, включить по запросу ДД ОДС АО "СУЭНКО" ТГЭС 15.11.2023. | Выполнено.
10 | 20.11.2023, 18:00 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 1С-10 кВ ТП-26 | Неотложная. На ТП-26 включить СВН-10 кВ в связи с отключением секции шин 10 кВ на РП-90 АО "СУЭНКО". | Выполнено. Оключен СВН-10 21.11.2023,10:00 схема нормальная.
11 | 2023-11-20 | АО "СУЭНКО" ТГЭС | РП-37 | Для БПР по ТО оборудования РП-37 1С-10 кВ будет отсуствовать электроснабжение на В-10 "Дом Печати-1" 23.11.2023, 08:00 - 17:00. Для БПР по ТО оборудования РП-37 2С-10 кВ будет отсуствовать электроснабжение на В-10 "Дом Печати-2" 24.11.2023, 08:00 - 17:00. | Согласовано.
12 | 2023-11-22 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-18, 1С-10, Ввод -Жданова-1 от ПС Казарово. | В связи заявкой №11647/0 от 08.11.23 АО "Россети Тюмень"ТЭС на ТП-18 перевести нагрузку 10 кВ на Ввод №2. Включить СВН-10 кВ. 22.11.2023, 17:00 - 23.11.2023, 17:00. | Выполнено.
13 | 2023-11-22 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП "Дом печати" Ввод №1 | В связи заявкой АО "СУЭНКО" №И-ТГЭС-2023 на 1С-10 кВ РП-37, собрать схему РУ-0,4 кВ на ТП "Дом печати" включением СА-0,4. Отключить Ввод №1 23.11.2023, 08:00. | Выполнено.
14 | 2023-11-23 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | фид.0,4 кВ "ТСГН", фид.0,4 кВ "ГК Якорь" ТП-14 ул. Новгородская. | Отключить 28.11.2023, 09:00 - 12:00 фид.0,4 кВ "ТСГН", фид.0,4 кВ "ГК Якорь" для замены ПУ и трансформаторов тока 0,4 кВ | Выполнено. Включен 28.11.2023, 12:00.
15 | 2023-11-23 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП "Дом печати" Ввод №2 | В связи заявкой АО "СУЭНКО" №И-ТГЭС-2023 на 2С-10 кВ РП-37, собрать схему РУ-0,4 кВ на ТП "Дом печати" включением СА-0,4. Отключить Ввод №2 24.11.2023, 08:00. | Выполнено
16 | 26.11.2023, 22:45 | АО "Россети Тюмень"ТЭС, АО "СУЭНКО" ТГЭС, ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 1С-10 кВ ТП "Дом печати" | Неотложная. На ТП "Дом печати" включить СА-0,4 кВ, отключить Ввод №1 в связи с отысканием "земля" в сети 10 кВ на ПС 110 кВ "Загордная" АО "Россети Тюмень" Тюм.эл. Сети. | Выполнено. Отключен СА-0,4 кВ 26.11.2023, 23:36 схема нормальная.

## Декабрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2023г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 04.12.2023, 11:10 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-7, КЛ-10 "ТП 574-1 | ДД ОДС ООО "Агентство Интеллект-Сервис" - ДД ОДС АО "СУЭНКО" ТГЭС о сроках восстановления нормальной эксплуатационной схемы от ТП 574 на ТП-7. | Выполнено, 04.12.2023, 12:00
2 | 2023-12-04 | АО "Мостострой-11" | От РП-121 РУ-0,4 кВ на ВРУ-0,4 "Стройка" на Мостострой-11" | Отключить фидер 0,4 кВ на ВРУ "Мостострой-11" 07.12.2023, время согласовать с представителем- Владимир 8919 940 35 75. | Выполнено, 07.12.2023, 12:00
3 | 2023-12-15 | АО "Ростелеком" | 2КЛ-10 "ТП 12 - ТП 13"от ТП 12 ул. Линейная, 15 | Просим выполнить организоционо-технические мероприятия и доступ на ТП-12 ул.Линейная, 15, соор.1 для трассировки 2КЛ-10 кВ ТП 12 на ТП 13, определить фактическое расположение кабельной трассы. | Выполнено, 18.12.23, 09:00
4 | 18.12.2023, 14:45 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1, Ввод №1, 1С-10, КЛ-10 "Автоцентр-1" от ПС 110 кВ "Суходольская". | Неотложная. В связи с аварийным отключением выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ "Суходольская" фидера КЛ-10 "Автоцентр-1"(сети АО "СУЭНКО) произвести оперативные переключения на ТП-1: включить СВН-10, проверить включенное положение ВН-10 Ввод №2 "Автоцентр-2"(присуствие напряжения), отключить ВН-10 Ввод №1 "Автоцентр-1". | Выполнено, 18.12.2023, 16:50
5 | 18.12.2023, 18:30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ "КСК" трансформатор напряжения 1С-10, 1ТН-10 | Неотложная. В связи с появлением неисправности на 1ТН-10 по приборам центральной сигнализации, трансформатор напряжения 1ТН-10 вывести из работы 18.12.2023, 18:30 до выяснения причины неисправности. | Выполнено,18.12.2023, 18:35
6 | 18.12.2023, 22:20 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "Жданова-1" яч.№15 от ПС 110 кВ "Казарово" на ТП-18, Ввод №1, 1С-10. | Неотложная. В связи с аварийным отключением выключателя на ПС 110 кВ "Казарова" фидера КЛ-10 "Жданова-1" произвести оперативные переключения на ТП-18, ТП-19 собрать схемы от СВН-10 18.12.2023, 22:20 до выяснения причины аварийного отключения выключателя В-10 "Жданова-1". | Выполнено,18.12.2023, 22:30
7 | 2023-12-26 | АО "СУЭНКО" ТГЭС | ТП-9. РУ-0,4 кВ Ввод №2. | 28.12.2023, 06:30 - 22:00 на ТП -9 вывести в ремонт трансформатор 400 кВА 2Т, секцию шин 0,4 кВ 2С-0,4 для допуска командированного персонала ООО "СУЭС" и БПР в ЭУ на 2С-0,4, Ввод №2 по монтажу трансформаторов тока 0,4 кВ и их подключения с учётом АЭСКЭ. | Выполнено,28.12.2023, 06:30 - 22:30
8 | 30.12.2023, 23:33 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-1 "КРОСНО" 1С-10, В-10 "Ввод №1". | Неотложная. В связи с неисправностью выключателя В-10 "Ввод №1" на РП-1 перевести нагрузку на 2С-10, секцию шин 1С-10, выключатель В-10 "Ввод №1" вывести в ремонт до выяснения причины неисправности и для БПР по проведению дефектовки электрооборудования 30.12.2023, 23:33. | Выполнено