## Январь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2025 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2025-01-09 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-9, ул.Одесская.9 | 15.01.2025, 09:00-17:00 вывести в ремонт трансформаторо 400кВА, 1Т для проведения ТО оборудования КТП. | Выполнено
2 | 2025-01-16 | ООО "ТННЦ" | КЛ-10 "Кернохранилище-2" на ТП-ТННЦ, от ТП-ТННЦ Ввод-2 на ТП-5 | На согласование отключения КЛ-10 "Кернохранилище-2" от ПС 110кВ Загородная на 16.01.2025, 08:00-17:00 по заявке АО Россети Тюмень. | Согласовано
3 | 2025-01-16 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-5, ул.50лет Октября,12 | В связи с отключением КЛ-10 "Кернохранилище-2" (заявка ООО "ТННЦ") 16.01.2025, 08:00-17:00 подгатовить схему на ТП-5, РУ-10кВ отключить ВН-10 Ввод-2, включить СВН-10. По окончании времени заявки по согласованности с ООО "ТННЦ" собрать норм.схему на ТП-5. | Выполнено
4 | 2025-01-16 | ООО "ТННЦ" | КЛ-10 "Кернохранилище-1" на ТП-ТННЦ, от ТП-ТННЦ Ввод-1 на ТП-5 | На согласование отключения КЛ-10 "Кернохранилище-1" от ПС 110кВ Загородная на 17.01.2025, 08:00-17:00 по заявке АО Россети Тюмень. | Согласовано
5 | 2025-01-16 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-5, ул.50лет Октября,12 | В связи с отключением КЛ-10 "Кернохранилище-1" (заявка ООО "ТННЦ")17.01.2025, 08:00-17:00 подгатовить схему на ТП-5, РУ-10кВ отключить ВН-10 Ввод-1, включить СВН-10. По окончании времени заявки по согласованности с ООО "ТННЦ" собрать норм.схему на ТП-5. | Выполнено
6 | 2025-01-20 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2КЛ-10кВ "РП-121-2"от ПС 110кВ Комарово на РП-121 Ввод-2. | 24.01.2025 г. Отключить 2КЛ-10 "РП-121-2" для трассировка кабельной линии, определение фактического расположения на соответствие к исполнительной документаци в р-не Московский тракт,съезд транспортной развязки ул.Уездная. | Выполнено
| 2025-01-25 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10кВ "Седова-1" от ПС 110кВ Центральная на ТП-15 Ввод-1. | 25.01.2025 г. ручное отключение КЛ-10кВ "Седова-1" от ПС 110кВ Центральная по причине утечки тока на фазе "А". На 29.01.2025 г. поиск по трассе места неисправности кабельной линии ЭТЛ. | Выполнено
| 29.01.2025, 23:57 | ООО "Дорстрой" | РП-21, 2С-10 выключатель ввода 10кВ В-10 "Ввод-2". | Неотложная заявка. На РП-21, вывод в ремонт 2С-10 в связи поломки выключателя ввода 10кВ В-10 "Ввод-2". Причина выясняется. | Согласовано
| 30.01.2025, 00:30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-22 (919), В-10 "Ввод-2", КЛ-10 от РП-21 на ТП-22-1. | В связи отключением Ввода -2 на РП-21, собрать схему РУ-10кВ на ТП-22 включением СВН-10, отключить ВН-10 Ввод-2. | Выполнено

## Февраль
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2025 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2025-02-04 | ПАО "Фортум" Тюменская ТЭЦ-1 | Тюм.ТЭЦ-1 ЗРУ-10, яч.408 В-10 Судостроитель-2 | На согласование вывод в ремонт выключателя В-10 Судостроитель-2 для ТО РЗА с 6:00 до 20:00, 11.02.2025. | Согласовано. Выполнено.
2 | 2025-02-04 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП/ТП-Правобережный, СВ-10, В-10 Ввод-2 (Судостроитель-2 от ТТЭЦ-1 яч..207) | По заявке Тюм.ТЭЦ-1 на ф. Судостроитель-2, на РП/ТП-Правобережный подгатовить схему РУ-10кВ. 10.02.2025, 17:00 включить СВ-10, отлючить В-10 Ввод-2. | Выполнено.
3 | 2025-02-05 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2КЛ-10 "РП-121-2" от ПС 110кВ "Комарово" яч.207 В-10 РП-121-2 | 06.02.2025, включить фидер 10кВ РП-121-2. | Выполнено, 06.02.2025, 17:00
4 | 2025-02-06 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ "Центральная" яч.45 ограничители перенапряжения ОПН-10 Седова-2. | Отсоединить ОПН-10 Седова-2 ф.А,ф.В,ф.С 11.02.2025, 08:00-17:00 для проведения работ на КЛ-10 "Седова-2" ВВИ и измерений от ТП-15. | Выполнено.
5 | 2025-02-07 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис", ООО "М-Сетьстрой" | 2КЛ-10 "РП-121-2" от ПС 110кВ "Комарово" яч.207 В-10 РП-121-2 | 12.02.2025, 06:00 - 17:00 Отключить 2КЛ-10 "РП-121-2" от ПС 110кВ "Комарово" яч.207 для БПР в охранной зоне кабельных линий по переустройству сетей, ВВИ и измерений (переустройство сетей в районе строительства транспортной развязки на примыкании сьезда к спорт.компл. Тюмень-Арена к авт. дороге фед.значения Екатеринбург-Тюмень). | Выполнено
6 | 2025-02-17 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ "Центральная" яч.45 ограничители перенапряжения ОПН-10 Седова-2. КЛ-10 "Седова-2" | На ПС 110кВ "Центральная" подключить ограничители перенапряжения ОПН-10 Седова-2 в яч.45, Включить В-10 "Седова-2" 17.02.2025, 15:00. | Выполнено
7 | 2025-02-24 | АО "Газпром энерго сбыт Тюмень" | ПС 110кВ "Комарово", РП-96, ТП-1925, КЛ-0,4 ф. Кремлёвская 112 | Отключить автомат на КЛ-0,4кВ ф.Кремлёвская,112 от помещения №5 (ИП Склюева С.С) от ТП-1925. Акт ограничения режима потребления электроснабжения по заявке №03/0000306548-ЗО от 18.02.2025. | Выполнено
8 | 2025-02-27 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-121, РП-96 от ПС 110кВ "Комарово" 1С-10 | В связи аварийным отключением 1С-10 на ПС 110кВ "Комарово"27.02.2025, 22:05 проверить на РП-121,РП-96 работы противоаварийной автоматики защит АВР-10 (включения СВ-10). | Выполнено
9 | 2025-02-27 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-121, РП-96 от ПС 110кВ "Комарово" 1С-10 | После включения 1С-10 на ПС 110кВ "Комарово" 27.02.2025, 23:12 собрать нормально эксплуатационные схемы на РП-121, РП-96. | Выполнено.

## Март
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2025 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2025-03-03 | ООО УК "Правый берег" | от ТП-4, КЛ-0,4кВ ВРУ-1, ВРУ-2 ж.д. ул.Новгородская,20 | Заявка на отключение КЛ-0,4 ВРУ-1, ВРУ-2 на ж.д. ул.Новгородская,20 для БПР по замене устройства АВР, и замены ТТ-0,4кВ на 13.03.2025, 09:00-18:00. | Согласовано. Включено 13.03.2025, 14:00
2 | 2025-03-06 | АО "Россети Тюмень" ТЭС | ПС 110кВ Молодежная , КЛ-10 "РП-135-1" (ООО "Агентство Интеллект-Сервис") | Заявка №1737/0, для ВВИ 3С-10 в связи поданной заявки от АО Россети Тюмень ТЭС просим соглосовать отключение КЛ-10 "РП-135-1" на 19.03.25, 8:00-17:00. | Согласовано. На РП-135 перевод нагрузки на В-10 "Ввод №2", включиить СВ-10, отключить В-10 "Ввод-1" на 18.03.25,17:00.
3 | 2025-03-07 | ООО "Брусника" | КЛ-0,4кВ ВРУ"Стойка" ул.Воронинская,41 от ТП-3495 | Отключить от ТП-3495 (ул.Воронинская,41)КЛ-0,4кВ ВРУ"Стойка" 10.03.2025, 09:00 | Выполнено
4 | 2025-03-12 | АО "Россети Тюмень" ТЭС | ПС 220кВ Ожогино , КЛ-10 "РП-123-2" (ООО "Агентство Интеллект-Сервис") | Заявка №1780/0, для ВВИ 2С-10 в связи поданной заявки от АО Россети Тюмень ТЭС просим соглосовать отключение КЛ-10 "РП-123-2" на 26.03.25, 8:00-17:00. | Согласовано. На РП-123 перевод нагрузки на В-10 "Ввод №1", включиить СВ-10, отключить В-10 "Ввод-2" на 25.03.25,17:00.
5 | 2025-03-12 | ООО "Квартал. Республики,205. Тюмень" | ПС 110кВ Медик, яч.9 КЛ-10 ТП 9-1, яч.8 КЛ-10 ТП 9-2 | Отключить от ПС 110кВ Медик, ЗРУ-10 яч.8, ТП 9-2, яч.9 ТП 9-1 для проведения ТО оборудования на ТП-9 на 13.03.2025, 08:00-12:00 | Согласовано.
6 | 2025-03-13 | ООО "Квартал. Республики,205. Тюмень" | ПС 110кВ Медик, яч.9 яч.8 КЛ-10 ТП 9-2 | Отключить от ПС 110кВ Медик, ЗРУ-10 яч.8, ТП 9-2 для проведения ТО оборудования на ТП-9 на 13.03.2025 ,до 17:00 | Согласовано
7 | 2025-03-15 | АО "СУЭНКО" | РП-76, ф. КЛ-10 ТП-3533-2 | Неотложная заявка 15.03.2025, 23:23. Ручное отключение фидера 10кВ ТП-3533-2 в связи "земля" на КЛ-10. | Согласовано. Работа АВР-0,4кВ на ТП-3533 успешное. Проверка схемы на ТП -3533, отключили ВН-10 Ввод-2 , Вкл.ЗН КЛ-10 Ввод-2. Вкл. СВН-10, собрали схему 0,4кВ.
8 | 2025-03-17 | ООО "Элеконт", АО Россети Тюмень ТЭС | ВЛ-10 Док от ПС 110кВ "Сибжилстрой" | Заявка на откл.ВЛ-10 Док на 24.03.2025, 08:00-17:00 для ТО В-10 Док на ПС 110кВ Сибжилстрой по заявке АО Россети Тюмень ТЭС. | Согласовано
9 | 2025-03-19 | ООО "РЭНК" | КЛ-10 Электрон" яч.19 от ПС 110кВ КСК | Отключить кратковременно ф.КЛ-10 Электрон яч.19 от ПС 110кВ КСК 19.03.2025, 13:00 для осмотра КЛ-10 Электрон яч.19 на ПС КСК. | Выполнено
10 | 2025-03-20 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 ТП-3533-2 от РП-76 | Допуск командированного персонала ООО ТЭСК на РП-76 СУЭНКО, для ВВИ и измерений КЛ-10 ТП-3533-2 на 20.03.2025,10:00 под наблюдающим от СУЭНКО | Выполнено
11 | 21.03.2025, 11:35 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-5, АВ-0,4кВ Ввод-1Т | ТП-5, АВ-0,4кВ Ввод-1Т отключение из-за неисправности КЛ на стороне потребителя Автомойки. | Осмотрено, включили 21.03.2025, 11:50
12 | 25.03.2025,15:17 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-Дом печати, 1С-10 | Осмотр электроустановок на ТП-Дом печати в связи с аварийным отключением в сетях АО Россети Тюмень ТЭСна ПС 110кВ Загородная, 1С-10 | Осмотрено АВР-0,4 кВ успешное, нормальная схема на ТП Дом печати вкл. 25.03.2025, 15:40

## Апрель
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2025 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2025-04-03 | ООО "Республика 205" | ПС 110 кВ "Медик",ЗРУ-10 ф.ТП-3 | Неотложная. На согласование отключения от ПС 110кВ "Медик" КЛ-10кВ "ТП-3" с 03.04.2025, 10:45. | Согласовано. Выполнено.
2 | 2025-04-04 | АО "СУЭНКО" | КЛ-10 "ТП-641-2", КЛ-10 "ТП-641-2" от ТП-919 | Отключить ф.ТП-641-2 от ТП-919 на 21.04.2025, 09:00-17:00; ф.ТП-641-1 от ТП-919 на 22.04.2025, 09:00-17:00 для ТО оборудования на ТП-641. | Согласовано. Выполнено.
3. | 2025-04-07 | АО "СУЭНКО" | РП-76, 1С-10, 2С-10. | На согласование отключения 1С-10 на РП-76, ф.ТП-3533-1 на 09.04.2025, 09:00-17:00; 2С-10 на РП-76, ф.ТП-3533-2 на 10.04.2025, 09:00-17:00; | Согласовано. Выполнено.
4 | 2025-04-01 | ООО "Республика 205" | ПС 110 кВ "Медик",ЗРУ-10 резервные ячейки №№20,25. | Восстановление 2х резервных ячеек 10кВ №20,№25 ЗРУ-10, ПС 110кВ "Медик" согласно выданных ТУ от ООО "Агентство Интеллект-Сервис". Допуск командированного персонала ООО "Запсибэнергосервис" на период 07.04.2025 - 30.05.2025. | Согласовано. Наряд Допуск с 07.05.2025.
5 | 2025-04-15 | АО "СУЭНКО" | КЛ-10 "РП-11-1" от ПС 110кВ "КСК". | В связи повреждением на КЛ-10кВ РП-11-1 включить ЗН КЛ яч.27 ЗРУ-10, ПС 110кВ "КСК" 15.04.2025, 23:55. | Выполнено.
6 | 2025-04-16 | ООО "Элеконт" | ВЛ-10 "Док" с отпайкой на ТП-6 (ООО "АИС") р-н ул.Бабарынка. | Неотложная. На согласование отключения ВЛ-10кВ "ДОК" с отпайкой на ТП-6 на 16.04.2025, 22:35 на 30 минут. | Согласовано.
7 | 2025-04-21 | ООО "Элеконт" | ВЛ-10 "Док" с отпайкой на ТП-6 (ООО "АИС") р-н ул.Бабарынка. | На согласование отключения ВЛ-10кВ "ДОК" с отпайкой на ТП-6 на 28.04.2025, с 08:00 до 17:00 для ТО ЛЭП. | Согласовано.
8 | 2025-04-21 | ООО "Республика 205" | ПС 110 кВ "Медик",ЗРУ-10 ф.ТП-3 | Включить от ПС 110кВ "Медик" ф.ТП-3, 21.04.2025. | Неуспешное включение, работа РЗА, кз на стороне потребителя) 21.04.2025, 10:45.
9 | 29.04.2025, 08:30 | ООО "РЭНК" | РП-65 "ФК Геолог", 2С-10, ф.ТП-3-2 | Неотложная. Вывод в ремонт 2С-10 на РП-65 временем 08:30, 29.04.2025 | Работа АВР-0,4кВ на ТП-3 успешное. Отключили ВН-10 Ввод-2 от РП-65. Вкдючили СВН-10.

## Май
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2025 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2025-05-03 | АО "СУЭНКО" | КЛ-10 "РП-11-1" от ЗРУ-10 яч.27 ПС 110 кВ "КСК" | Направление протокола на ВВИ 2КЛ-10 ф.РП-11-1 после восстановления КЛ, включить под рабочее напряжение 2КЛ-10 ф.РП-11-1 яч.27 ЗРУ-10 ПС 110кВ "КСК" 03.05.25. | Выполнено 03.05.25, 10:23.
2 | 2025-05-05 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "ТП-3533-2" от РП-76 | Проведение ВВИ и измерений КЛ-10 от РП-76 на 05.05.2025, 14:00. | Выполнено.
3 | 2025-04-21 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" - АО "СО ЕЭС" ТРДУ | АЧР-1, АЧР-2 ПС 110 кВ "КСК" | Проверка устройств РЗА АЧР на ПС 110 кВ "КСК" на 14.05.2025, с 09:00- 17:00. | Выполнено.
4 | 2025-05-14 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "ТП-3093" от РТП-2 "Ямал" | Оперативная заявка. В связи с аварийным отключением В-10 "ТП-3093" на РТП-2 "Ямал"15.05.2025, 22:15 проведение ВВИ и измерений КЛ. | Выполнено. Включено 15.05.2025, 23:20
5 | 2025-05-15 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"- АО "СУЭНКО" | 2КЛ-10 "РП-11-2" от ЗРУ-10 яч.16 ПС 110кВ "КСК" | В связи с аварийным отключением В-10 "РП-11-2" от РЗА МТЗ-10 выключатель выкачен в ремонтное положение. | Выполнено 15.05.2025, 22:20
6 | 2025-05-16 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"- АО "СУЭНКО" | 2КЛ-10 "РП-11-1" от ЗРУ-10 яч.27 ПС 110кВ "КСК" | В связи с аварийным отключением В-10 "РП-11-1" от РЗА МТЗ-10 выключатель выкачен в ремонтное положение. | Выполнено 16.05.2025, 01:15
7. | 2025-05-19 | АО "СУЭНКО" | от РП-112 ф.ТП-1754-1 | Соглосование на откл.ф.ТП-1754-1 от РП-112 для ТО выключателя на 27.05.2025, с 08:00 до 17:00 ч. | Согласовано.
8. | 2025-05-19 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-22(№919) ф.РП-30 | В связи заявкой ООО "Дорстрой" на отключение 1С-10, 2С-10 на РП-21 для БВР по замене озолятора в ячейке СВ-10 на 28.05.25, 06-10:00, просим согласовать включение КЛ-10 ТП-919-1 от РП-30 на период с 27.05.2025 до 08:00 ч. до 29.05.2025, до 08:00. | Соглосовали. Выполнено перевод нагрузки ТП-22(№919) на сети АО "СУЭНКО".
9. | 2025-05-19 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-22 (№919) трансформатор 1Т | ТО трансформатора 1Т на ТП-22(№919) на 27.05.2025, 07:30 до 28.05.2025, 07:30. | Выполнено.
10. | 2025-05-20 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-22 (№919) трансформатор 2Т | ТО трансформатора 2Т на ТП-22(№919) на 28.05.2025, 07:30 до 29.05.2025, 07:30. | Выполнено.
11. | 2025-05-28 | АО "СУЭНКО" | 2КЛ-10 "РП-11-1" от ЗРУ-10 яч.27 ПС 110кВ "КСК" | Оперативная заявка. Включить В-10 "РП-11-1" яч.27 ЗРУ-10 ПС 110 кВ "КСК". | Выполнено 28.05.2025, 02:46
12. | 2025-05-29 | АО "СУЭНКО" | 2КЛ-10 "РП-22-1" от ЗРУ-10 яч.25 ПС 110кВ "КСК" | Оперативная заявка. Отключить В-10 "РП-22-1" яч.25 ЗРУ-10 ПС 110 кВ "КСК" 30.05.2025, 08:00 - 17:00 | Выполнено.
13. | 2025-05-30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 кв "РП-96-1" | Неотложная заявка. В связи "земля" в сети 10кВ отключить КЛ-10 "РП-96-1" | Выполнено 30.05.2025, 13:15. Включено 30.05.2025, 16:48.
14. | 2025-05-30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-14 Республики.204, к.12 | ПоочерёдноТО трансформаторов 1Т, 2Т на 31.05.2025. | Выполнено.
15. | 2025-05-31 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" - АО "СУЭНКО" | 2КЛ-10 "РП-11-1" от ЗРУ-10 яч.27 ПС 110кВ "КСК" | Оперативная заявка. В связи с аварийным откл. 31.05.2025 от РЗА МТЗ выключателя В-10 "РП-11-1", 02:39 тележку выкатить в ремонтное положение. | Выполнено.

## Июнь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2025 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд

## Июль
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2025 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд

## Август
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2025 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд

## Сентябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2025 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд

## Октябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2025 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд

## Ноябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2025 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд

## Декабрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2025 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд