## 1 квартал
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ и выше 35 кВ ООО "Агентство-Интеллект-Сервис" 1 квартал 2018г
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Величина фактической потребляемой мощности | Текущий резерв мощности , МВА
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 6.216 | 4.534
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 5.403 | 5.347
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.093 | 0.157
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.074 | 0.176
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.022 | 0.298
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.049 | 1.201
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.085 | 1.165
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.274 | 0.176
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.226 | 0.224
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.887 | 1.113
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.338 | 0.662
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.05 | 0.025
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.003 | 0.072
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.005 | 1.045
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.08 | 0.97
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.69 | 0.56
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.364 | 0.886
9. | ПС Загородная, яч.45 ф.РП-109-1 | ВН | 3 | 1.219 | 1.781
| ПС Загородная, яч.22А ф.РП-109-2 | ВН | 3 | 0.934 | 2.066
10. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.743 | 0.067 | 1.676
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.743 | 0.001 | 1.742
ИТОГО: |  | ВН | 40.636 | 17.757 | 22.879
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.323 | 2.997
ИТОГО: |  |  | 43.956 | 18.08 | 25.876

## 2 квартал
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ и выше 35 кВ ООО "Агентство-Интеллект-Сервис" 2 квартал 2018г
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Величина фактической потребляемой мощности | Текущий резерв мощности, МВА
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 5.304 | 5.446
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 4.591 | 6.159
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.074 | 0.176
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.065 | 0.185
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.015 | 0.305
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.047 | 1.203
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.077 | 1.173
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.237 | 0.213
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.202 | 0.248
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.809 | 1.191
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 0.693 | 1.307
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.035 | 0.04
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.001 | 0.074
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.006 | 1.044
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.08 | 0.97
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.22 | 0.03
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.869 | 0.381
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 2.581 | 0.832 | 1.749
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 2.581 | 0.62 | 1.961
ИТОГО: |  | ВН | 36.312 | 15.499 | 20.813
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.278 | 3.042
ИТОГО: |  |  | 39.632 | 15.777 | 23.855

## 3 квартал
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ и выше 35 кВ ООО "Агентство-Интеллект-Сервис" 3 квартал 2018г
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Величина фактической потребляемой мощности | Текущий резерв мощности, МВА
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 7.196 | 3.554
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 3.2 | 7.55
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.084 | 0.166
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.062 | 0.188
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.01 | 0.31
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.048 | 1.202
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.041 | 1.209
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.237 | 0.213
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.205 | 0.245
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.192 | 1.808
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.354 | 0.646
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.02 | 0.055
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.005 | 0.07
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.003 | 1.047
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.088 | 0.962
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.171 | 0.079
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.903 | 0.347
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.743 | 0.043 | 1.7
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.743 | 0.013 | 1.73
ИТОГО: |  | ВН | 34.636 | 14.63 | 20.006
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.245 | 3.075
ИТОГО: |  |  | 37.956 | 14.875 | 23.081

## октябрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____октябрь______2018г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 5.074 | 5.676
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 4.725 | 6.025
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.143 | 0.107
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0 | 0.25
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.016 | 0.304
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.062 | 1.188
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.03 | 1.22
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.249 | 0.201
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.24 | 0.21
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.36 | 1.64
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.24 | 0.76
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.031 | 0.044
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.014 | 0.061
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.003 | 1.047
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.092 | 0.958
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.248 | 0.002
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.947 | 0.303
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0 | 1.743
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.062 | 1.681
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 14.285 | 20.35
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.251 | 3.069
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 14.536 | 23.419
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## ноябрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____ноябрь______2018г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 6.611 | 4.139
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 5.116 | 5.634
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.151 | 0.099
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.001 | 0.249
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.018 | 0.302
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.062 | 1.188
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.033 | 1.217
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.257 | 0.193
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.241 | 0.209
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.524 | 1.476
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.303 | 0.697
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.034 | 0.041
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.016 | 0.059
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.004 | 1.046
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.079 | 0.971
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.235 | 0.015
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 0.969 | 0.281
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.001 | 1.742
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.076 | 1.667
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 16.466 | 18.169
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.265 | 3.055
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 16.731 | 21.224
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## декабрь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ
контроля договорной и заявленной мощности
за _____декабрь______2018г.
Наименование потребителя (ТСО) ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Величина максимальной мощности | Величина фактической потребляемой мощности | Резерв
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 7.342 | 3.408
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 4.832 | 5.918
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.16 | 0.09
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.001 | 0.249
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.022 | 0.298
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.082 | 1.168
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.029 | 1.221
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.264 | 0.186
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.247 | 0.203
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 1.139 | 0.861
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 0.808 | 1.192
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.04 | 0.035
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.017 | 0.058
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.004 | 1.046
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.083 | 0.967
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.357 | -0.107
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.026 | 0.224
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.7425 | 0.001 | 1.742
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.7425 | 0.085 | 1.658
ИТОГО: |  | ВН | 34.635 | 17.245 | 17.39
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.294 | 3.026
ИТОГО: |  |  | 37.955 | 17.539 | 20.416
Согласовано:
| Представитель филиала АО "Тюменьэнерго" |  |  | Директор
| "Тюменские распределительные сети" |  |  | ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
|  | Е.В. Константинова |  |  | Д.А. Колегов

## 4 квартал
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ и выше 35 кВ ООО "Агентство-Интеллект-Сервис" 4 квартал 2018г
№п/п | Источник питания | Класс напряжения | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Величина фактической потребляемой мощности | Текущий резерв мощности, МВА
|  |  | МВт | МВт | МВт
1. | ПС КСК, яч.6 | ВН | 10.75 | 6.342 | 4.408
| ПС КСК, яч.9 | ВН | 10.75 | 4.891 | 5.859
2. | ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.1 | СН2 | 0.25 | 0.151 | 0.099
| ПС Загородная, ф.Кернохранилище-1, яч.2 | СН2 | 0.25 | 0.001 | 0.249
3. | ПС Червишево, ф.Б.Тараскуль, отпайка на ТП-617, оп.№7 | СН2 | 0.32 | 0.019 | 0.301
4. | ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-1, яч.7 | СН2 | 1.25 | 0.069 | 1.181
| ПС Западная, ПС Северная ф.Тюменский-2, яч.16 | СН2 | 1.25 | 0.031 | 1.219
5. | ПС Казарово, яч.15, ф.Жданова-1 | ВН | 0.45 | 0.257 | 0.193
| ПС Казарово, яч.30, ф.Жданова-2 | ВН | 0.45 | 0.243 | 0.207
6. | ПС Суходольская, яч.41 ф.Автоцентр-1 | ВН | 2 | 0.674 | 1.326
| ПС Суходольская, яч.36 ф.Автоцентр-2 | ВН | 2 | 1.117 | 0.883
| ПС Суходольская, яч.31 ф.03-1 | ВН | 0.075 | 0.035 | 0.04
| ПС Суходольская, яч.26 ф.03-2 | ВН | 0.075 | 0.016 | 0.059
7. | ПС 110/10 "Центральная" яч.40 ф. "Седова-2" | ВН | 1.05 | 0.004 | 1.046
| ПС 110/10 "Центральная" яч.45 ф. "Седова-1" | ВН | 1.05 | 0.085 | 0.965
8. | ПС 110/10 "Винзили" ф. ВЗКСМ-1 яч.23 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.247 | 0.003
| ПС 110/10 "Винзили"ф. ВЗКСМ-2 яч.25 РП-10 "ИССС" | ВН | 1.25 | 1.014 | 0.236
9. | ПС Комарово, яч.110 ф.РП-121-1 | ВН | 1.743 | 0.001 | 1.742
| ПС Комарово, яч.207 ф.РП-121-2 | ВН | 1.743 | 0.074 | 1.669
ИТОГО: |  | ВН | 34.636 | 16 | 18.636
ИТОГО: |  | СН2 | 3.32 | 0.271 | 3.049
ИТОГО: |  |  | 37.956 | 16.271 | 21.685